**47、氧气瓶 4套**

1、材质：37Mn

2、容积：40L

3、直径：∅219mm

4、气瓶总高：1450±10mm，

5、气瓶总重量：43±1㎏

6、使用环境温度：-20—60℃

7、公称工作压力：15MPa，水压试验压力：22.5MPa，气密实验压力：15MPa

8、壁厚：≥5.0mm

9、执行标准：GB5099《钢制无缝气瓶》

10、提供压力容器证书。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。