保密档案室建设采购项目技术参数及要求

一、技术参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RFID实时监控 档案柜 | 1.外形尺寸:长宽高（mm）（根据实际库房尺寸定制） 2.斗板有效容积尺寸：长宽高（mm）（根据实际库房尺寸定制） 3.单柜挂斗数量：（根据实际库房尺寸定制） 4.每只斗板允许载重：50kg/只 5.最大允许载重：600kg 6.每组档案柜自重：550kg 7.最大偏载质量：120kg 8.取货口台面高度：790mm 9.取货口门开启高度：500mm 10.运转速度：5.1m/min 11.最短取件时间：4.4S 12.最长取件时间：26.5S 13.定位精度：±2mm 14.工作环境温度：0℃-45℃ 15.工作环境湿度：≤85% 16.工作噪音：≤60dB 17．控制系统 17.1控制核心: PLC可编程自动控制器 17.2调速方式: 变频器 17.3液晶触摸屏: 10.2寸 17.4定位方式: 自动选层，光控定位 17.5柜门控制: 自动控制柜门 17.7联网管理: 支持远程联网管理 18.操作方式：机械手动、电动按钮手动、触摸手动、单机自动 19.安全及保护装置：取物窗口采用光幕安全保护、电机过热、过流保护、自动故障报警、显示、箱斗前沿有挡料沿 20.档案柜用电：三相五线制，AC380V±10%，50Hz±1% 21.主电机：1.1KW 22.减速器：RV63-40 23.电动门电机功率：0.09kw/台 24.柜体材料：宝钢、武钢优质冷轧板 25.立柱框架：宝钢、武钢≥2.0mm 26.门、前封板、挂板、封板：宝钢、武钢≥1.0mm 27.顶板、底板：宝钢、武钢≥1.0mm 28.载物斗板：宝钢、武钢≥1.0mm 29.工作台：宝钢、武钢优质冷轧板 30.表面处理：静电亚光 31.上位机实时监控、盘点在柜档案 32.本地机实时监控、盘点在柜档案 33.多台上位机联网管理档案 34.RFID（射频）实时监控 35.档案管理报表打印 36.运行状态显示 37.运行日志纪录 38.交叉光幕安全保护 39.手动/自动走层 40.应急手摇功能 41.缓停缓起功能 42.自动门 43.LED灯指示，定位到本 44.★硬件控制部分采用基于国产CPU、主板及操作系统的触摸屏、国产化变频、国产化PLC。 45.★操作系统采用支持国产CPU及主板的Linux桌面操作系统 46.★数据库支持具有自主知识产权的国产化数据库 47.★需提供小样或视频演示 | 8组 | 含软件、运输、安装 调试费 |
| 2 | 智能门禁系统 (人脸识别) | 1）身份信息识别产品 1.设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假； 2.设备容量：支持5000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持5000枚指纹，6000张卡片，50000条记录； 3.认证方式：支持人脸、刷卡、指纹、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号； 4.产品尺寸：290mm*116.5mm*33mm； 5.工作温度：-30~65℃。 2）单联磁力锁 1.锁体尺寸：长250x宽48.8x厚27.9(mm)； 2.吸板尺寸：长180x宽38.8x高13.2(mm)； 3.最大拉力：280kg(600Lbs) 直线拉力； 4.输入电压：DC12V(可调DC24V)； 5.工作电流：12V/500mA(±10%)；24V/250mA(±10%)； 6.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； 7.表面温度：低于环境温度+20℃以内； 8.适用温度：-20℃~+55℃(-4—131°F)； 9.适用湿度：0~95%相对湿度； | 3套 | 含配件、辅材、安装 费用 |
| 3 | 七氟丙烷灭火系统 | 1.功能要求：防防火灭火系统需由烟感探测器、温度探测器、声光报警器、灭火控制器、放气指示灯、紧急启停按钮和柜式灭火装置组成。当出现警情时，报警控制器触发声光报警，并采用语音方式电话或短信通知相关人员。与此同时，启动灭火控制器，由灭火控制器触发灭火装置进行灭火。 2.相关参数： 2.1灭火剂瓶组 充装密度≤1120kg/m3，,喷放时间≤10S，贮存压力2.5MPa,最大工作压力4.2MPa，瓶组90L-150L,瓶组公称直径350mm-400mm，安全泄放装置动作压力：5.9±0.29MPa, 2.2喷嘴 特种材质，喷孔12个φ9mm，工作温度范围0~+50℃,喷放时间≤10S， 2.3电磁驱动装置 驱动力90N，启动电源DC24 工作电流≯1.5A,工作行程8mm， 2.4药剂 药剂纯度≥99.6%,酸度 ≤ 3ppm， 水含量 ≤ 10ppm， 不挥发残留物 ≤ 0.01%。无色、无味、不导电、无二次污染的气体，具有清洁、电绝缘性好。 2.5自动泄压装置 形式：无电源 机械式，动作压力1000Pa±50Pa,环境温度-25℃~55℃，外形尺寸460*460*80mm，有效泄压面积0.12M2，墙体预留洞口尺寸：410*410mm. 2.6气体灭火控制器 工作环境：室内，温度-10℃～+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 工作电压：AC220V±20%/50Hz 控制器容量：324点 控制器电源：DC24V/6A（标配） 备用电池：DC24V/7Ah（标配） 继电器触点容量：7A/DC24V 电磁阀驱动电流≤3A 2.7点型感温火灾探测器 工作环境:室内，温度-10℃～+50℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 工作电压:总线24V 工作电流:监视状态：＜300uA,报警状态：＜1.5mA 工作指示:状态指示灯，巡检时闪烁，报警时常亮 接线方式:二线制 安装方式:天花板吸顶式安装 2.8点型光电感烟火灾探测器 工作环境：室内，温度-10℃～+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 工作电压：总线24V 工作电流：监视状态：＜300uA，报警状态：＜1.5mA 工作指示：状态指示灯，巡检时闪烁，报警时常亮 接线方式：二线制 安装方式：天花板吸顶式安装 2.9火灾声光警报器 工作电压：DC24V 监视电流：＜1mA 报警电流： ＜120mA 报警音量：85dB 闪光频率： 1次/秒 工作温度：－10℃ ＋50℃ 环境湿度：相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 2.10放气指示灯 工作环境：室内，温度-10℃～+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 工作电压：DC24V±20% 工作电流：≤120mA 接线方式：二线制 2.11紧急启/停按钮 工作环境：室内，温度-10℃～+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 工作电压：DC24V±20% 工作电流：≤30mA 接线方式多线制：信号线（4线）+电源线 安装位置：距地面1.3m～1.5m，墙面明装。 2.12火灾显示盘 工作环境 ：温度:-10℃～+50℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 工作电压：总线24V 工作电流：静态电流:≤4mA， 报警电流:≤7mA 接线方式 ：二线制 安装方式：距地面1.3~1.5m,墙面明装 编码类型：电子编码型 | 1套 | 含辅材、配件、安装 费用 |
| 4 | 加湿除湿一体机 | 技术参数： 1.电源：～220V/50Hz 2.除湿量（30℃ RH80%）：50L/D 3.除湿输入功率：780w 4.除湿机适用环境温度：5-38℃ 5.制冷剂/加注量：R22/0.5kg 6.加湿量：2kg/h 7.加湿输入功率：300W 8.排水方式：水箱或水管连续排水 9.形尺寸 (mm)：800×500×1650mm。 | 1套 | 含辅材、配件、安装 费用 |
| 5 | 监控系统 | 功能要求： 1.视频监控系统与智能门禁系统相结合，将人员进出库房视频画面自动保存至智能库房管理系统，为以后档案遗失追溯查询提供依据。 2.视频监控系统与档案管理系统相结合，将档案存取视频监控画面自动保存至智能库房管理系统，为以后档案遗失追溯查询提供依据。 （频监控系统由监控摄像机、录像机、网络交换机、NVR存储、监视器构成，8个摄像头视频保存6个月。） 技术参数： 一.网络摄像机 日夜型网络摄像机 像素：达到400万 最大图像尺寸:2560 × 1440 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 电源接口类型:圆头电源接口 （内置CPU芯片，含电源。） 二.POE交换机 端口缓存：4.1Mbit 工作模式：支持MDI/MDI-X自适应 交换容量：36Gbps 包转发率：26.78Mpps 电源：100-240V AC 工作温度：0℃～45℃； 存储温度：-40℃～70℃ 三.硬盘录像机 录像分辨率 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF 同步回放 16路 录像/抓图模式 手动录像/抓图、定时录像/抓图、事件录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、动测或报警录像/抓图、动测且报警录像/抓图 备份模式 常规备份、事件备份、图片备份 硬盘驱动器最大容量:每个接口支持容量最大10TB的硬盘 报警输出 4路 四.存储设备 1.硬盘容量：6TB 2.缓存：256MB | 1套 | 含辅材、安装费用，视频存储期半年。 |
| 6 | 显示器 | 55英寸高清显示器，实现库房内监控画面24小时在显示器上显示，实时调去24小时监控画面。 屏幕类别：软屏 支持格式（高清）：2160p 屏幕尺寸：55英寸 屏幕比例：16:9 响应时间：≤7ms 屏幕分辨率：超高清4K 刷屏率：60HZ | 1台 | 含电视安装费、高清视频线用。 |
| 7 | 水浸报警系统 | 检测对象：自来水、纯净水； 变送器电路工作温度：-20℃～+60℃，0%RH～80%RH； 1.自动防盗报警系统在库房管理中起到的预警作用，它主要由防盗报警主控电脑、报警控制器、红外报警探测器、报警拨号器、声光报警器等部分组成。 2.浸水系统能实时监测漏水情况的发生，当出现漏水、浸水时，采用电话或短信方式通知库房管理人员立刻到达事故现场并采取必要措施。 3.实现电话或短信通讯功能。 | 1套 | 含辅材、安装费、电话费及电话卡费用 |
| 8 | 触控一体机 | 1.长755mm宽400mm 高1027mm 2.装载智能库房管理系统及档案管理系统软件。 | 1台 | 含配件、辅材、安装及卸货费用 |
| 9 | 网络连接设备 | 提供多达8个RS-232/422/485串口,紧凑的桌面型 1.10/100M自适应以太网 2.4个串口，支持RS-232、 RS-422 和RS-485 3.所有的串口信号带内置15KV ESD 4.工作温度：40—75摄氏度（宽温型号） | 1个 | （标配电源适配器) 辅材，含安装费用 |
| 10 | 机柜 | 电压15U，冷轧钢板、600*750*450(mm)，便于存放交换机、硬盘录像机、串口服务器等。 | 1个 | 含PDU费用 |
| 11 | 辅材 | 国标双绞屏蔽线、网线 | 1卷 | 485线、网线 |
| 12 | 软件集成 | 实现智能回转柜、智能门禁系统、灭火系统、防盗报警系统、水浸报警系统及监控系统的互通互联。 | 1套 | 档案库房管理软件将档案管理软件及各个硬件系统功能全部融为一体，实现对整个库房各个系统数据的集中处理，实现软件之间无缝对接。 |
| 13 | 保险柜 | 1.定制 2.开门方式：单开 3.材质：低碳高密度合金钢 4.开锁方式：指纹\密码\钥匙 5.层数：3层 6.尺寸：高宽深150*60*56（cm） （报警提示） | 3个 |  |
| 14 | 保密文件柜 | 1.定制 2.开门方式：双开 3.材质：加厚冷轧钢板 4.开锁方式; 指纹\密码\钥匙 5.层数：4层（板层可移动） 6.尺寸：高宽深185*90*43（cm） （报警提示） | 5个 |  |
| 15 | 办公电脑 | 处理器：I5-10400 8G 1T+256G, 23 英寸显示器 | 3台 |  |
| 16 | 彩色激光打印复印 一体机 | 1.连续复印张数（张）：999 2.最大功耗：2.4 kW (AC240 V ± 10 %) 3.首页复印时间：黑白6.3秒， 彩色8.7秒 4.硬盘容量：320G 5.纸张重量：52-300gsm 6.纸张尺寸：A5-SRA3 7.预热时间：少于36秒 8.复印速度：25ppm（A4横向） 9.打印速度：30页/分钟 10.分辨率：1200*2400dpi 11.打印语言：PCL6 （实现自动双面打印） | 1台 |  |
| 17 | 扫描仪 | 1.扫描速度：40ppm/80ipm（200dpi A4 彩色， 黑白、灰度） 2.扫描介质：文档、单据、身份证、笔记、图片、照片、杂志、书籍等 3.接口：USB 2.0 4.扫描范围：A4(210mm*297mm) 5.系统：WIN2000/ XP/ VISTA / 7 / 8 /1 | 1台 |  |
| 18 | 高拍仪 | 1.接口：USB2.0 2.系统：xp/Win7/Win8/Win10 3.扫描介质：文档、单据、身份证、杂志书籍等 4.扫描范围：A3 | 1台 |  |
| 19 | UPS电源 | 1.额定功率：10KVA 9KW 2.输入输出模式：单进单出&三进单出 3.产品拓扑：在线式双转换 4.输入电压：380V/220V 5.输入电压范围：120V-275V（176V-275V可满载运行） 6.输入PF：﹥0.95（三相输入）、 7.电气连接 8.输入：端子台 9.输出：端子台 | 1套 |  |

二、交货期限及交货地点

1.交货期限：自合同签订之日起30日内完成供货、安装。

2.交货地点：甘肃省兰州市。

三、项目技术要求

（一）售后服务

1.质量保证期：自货物验收合格之日起，提供5年质保期。

2.质保期内出现的任何由中标单位设计或设备缺陷引起的故障，中标单位应立即修改方案并在24小时内予以解决，所发生的费用由中标单位承担。对提供的货物在质量保修期内，因货物质量而导致的缺陷，免费提供包修、包换、包退（“三包”）服务；超过质量保修期的维修、保养等服务以及零（部）件更换，只收取成本费用。

3.投标人须在“三包”范围内免费提供该货物的技术培训和技术支持（至少在科室现场进行1天的培训）。

4.提供7×24小时的应急维修服务，有专职应急维修值班人员，到位维修响应时间≤24小时。

5.质保期内，出现任何软、硬件遗漏或故障，免费提供或维修、更换。非货物质量原因引发的维修或更换等服务，只收取成本费。

6．质保期内发生故障出现质量问题，必须无偿更换。质保期满后，招标方有权自由选择维修单位，如委托给中标人，中标人不得借故推诿，且维修费须优于市场价格。

7.提供产品合格证书、出厂检测报告、中文操作使用说明书及维修手册，以及其他的详细技术资料、标配随装工具和备件、维修线路图等（如有或视情提供）。

（二）故障修复时限

提供全天候7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。接到故障报修后，2小时响应，24小时到达现场排除故障。在规定时间内仍无法排除故障的，投标人须提供备机。维保点检修人员不能排除故障时，中标人应负责通知生产厂家在24小时内派技术人员到现场解决故障，其费用由中标人自行承担。