## 1.摄像机
工程量清单
第850章 隧道监控设施
包号：1
子目编号 | 子目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
852.4 | 视频监视系统设备
852.4.1 | 洞口遥控高清彩色摄像机(含镜头、云台、防护罩、立柱、机箱、基础、接地极、避雷针) | 摄像机： 400万像素，不小于30倍光学变倍，靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置GPU芯片； 最低照度可达彩色≤0.0002Lx；黑白≤0.0001Lx。具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%；宽动态：120dB光学宽动态； 信噪比: ≥ 50dB； 无故障时间≥30000h。 镜头：摄像机焦距： 6mm-192mm 红外距离：不小于250米 光圈：自动/手动(优先)； 支持自动聚焦，并可通过 IE 浏览器手动变倍、聚焦； 设备具备偏移自动校正功能。设备可进行偏移自动校正，校正后与原位置偏差角度不大于0.05°。摄像机可检测当前镜头方向与地平面夹角，并根据夹角变化自动调整倍率； 云台： 支持可编程扫描；支持自动归位；支持定时巡视；支持自动扫描；支持Web 服务器；支持网络远程升级；水平扫描角度360°连续扫描；垂直扫描角度-20°~90°；预置位精度±0.1°。 视频编码： 视频压缩标准：H.264/ H.265； 网络延时：<300ms。 支持ONVIF协议； 支持TCP/IP、UDP、RTP/RCTP、HTTP、IGMP网络协议，单播、组播两种传送方式。 IP指标： 网络接口：1个10M/100M自适应以太网口，RJ45； 网络协议：TCP/IP, HTTP, HTTPS, 802.1X, ICMP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, SNMP, ARP, IGMP。设备具有良好的网络适应性，在丢包率小于20%且网络直连的环境下，画面预览正常不卡顿，且云台响应客户端控制命令的延时时间不大于200ms； 电源：AC24V/DC12V。 环境温度：-20C～+75C。 防护级别：IP66； 含安装支架、立柱等。 摄像机立柱采用热浸镀锌钢杆，摄像机牢固安装，使之能在摄像机防护罩处于最大额定风速下，从监视器上看不出有明显晃动。摄像机立杆要求安装有爬梯和维护平台，要求基础与立柱稳固，满足实际使用要求。 摄像机杆顶端应设置避雷针，避雷针长度保证摄像机位于保护范围内，并不妨碍摄像机的日常转动和监视。摄像机室外控制箱均应有良好接地，摄像机防雷接地与工作接地采用联合接地方式，阻值≤1Ω。 | 台 | 8
852.4.2 | 变电所彩色半球高清摄像机(含镜头、防护罩、安装支架) | 200万像素； 不小于1/3"CMOS；内置GPU芯片。 分辨率：不低于1920×1080dpi； 最低照度：彩色模式≤0.005Lux@F1.4，黑白模式≤0.01Lux@F1.4； 电子快门：1/3秒～1/100000秒； 宽动态：120dB； 信噪比：≥50dB； 数字降噪：3D数字降噪； 音频接口:内置麦克风和扬声器 需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。 支持自动增益控制、电子快门控制、背光补偿、强光抑制、自动白平衡，支持畸变校正；支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动白光闪烁。 视频编码格式：H.264/H.265，帧率：25fps； 1个10/100M自适应以太网接口 支持PoE供电； 支持ONVIF、GB/T28181等接口协议； 工作温度：-20C～+75C； 含安装支架等。 | 台 | 18
852.4.3 | 洞内遥控高清摄像机(含镜头、云台、防护罩、机箱、安装支架、洞室包边) | 摄像机： 400万像素，不小于30倍光学变倍，靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置GPU芯片； 最低照度可达彩色≤0.0002Lx；黑白≤0.0001Lx。具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%；宽动态：120dB光学宽动态； 信噪比: ≥ 50dB； 无故障时间≥30000h。 镜头：摄像机焦距： 6mm-192mm 红外距离：不小于250米 光圈：自动/手动(优先)； 支持自动聚焦，并可通过 IE 浏览器手动变倍、聚焦； 设备具备偏移自动校正功能。设备可进行偏移自动校正，校正后与原位置偏差角度不大于0.05°。摄像机可检测当前镜头方向与地平面夹角，并根据夹角变化自动调整倍率； 云台： 支持可编程扫描；支持自动归位；支持定时巡视；支持自动扫描；支持Web 服务器；支持网络远程升级；水平扫描角度360°连续扫描；垂直扫描角度-20°~90°；预置位精度±0.1°。 视频编码： 视频压缩标准：H.264/ H.265； 网络延时：<300ms。 支持ONVIF协议； 支持TCP/IP、UDP、RTP/RCTP、HTTP、IGMP网络协议，单播、组播两种传送方式。 IP指标： 网络接口：1个10M/100M自适应以太网口，RJ45； 网络协议：TCP/IP, HTTP, HTTPS, 802.1X, ICMP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, SNMP, ARP, IGMP。设备具有良好的网络适应性，在丢包率小于20%且网络直连的环境下，画面预览正常不卡顿，且云台响应客户端控制命令的延时时间不大于200ms； 电源：AC24V/DC12V。 环境温度：-20C～+75C。 防护级别：IP66； 含安装支架等。 摄像机安装支架采用热浸镀锌角钢，摄像机牢固安装，使之能在摄像机防护罩处于最大额定风速下，从监视器上看不出有明显晃动。 摄像机室外控制箱均应有良好接地，摄像机防雷接地与隧道接地采用联合接地方式，阻值≤1Ω。 | 台 | 39
852.4.4 | 洞内定焦高清摄像机(含镜头、防护罩、机箱、安装支架、洞室包边) | 摄像机： 具有400W像素 CCD传感器，靶面尺寸不小于1/1.8英寸；摄像机采用智能护罩一体化设计; 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白：0.0001 lx； 补光方式：内置补光； 宽动态：120DB光学宽动态；在分辨率为 1920x1080@25fps 时，延时小于 70ms，支持透雾功能自动切换，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换； 无故障时间≥30000h。 镜头： 光圈：自动/手动(优先)； 镜头类型电动变焦；短焦不大于 11mm,长焦不小于 40mm，内置高效混合补光（红外+暖白光）；混合补光距离不低于100 米；； 电子防抖支持；透雾功能支持。 视频编码： 视频压缩标准：H.264/ H.265； 网络延时：<300ms。 支持ONVIF协议； 支持TCP/IP、UDP、RTP/RCTP、HTTP、IGMP网络协议，单播、组播两种传送方式。 IP指标： 网络接口：1个10M/100M自适应以太网口，RJ45； 网络协议：TCP/IP, HTTP, HTTPS, 802.1X, ICMP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, SNMP, ARP, IGMP。 支持车牌识别、车型识别；车型识别白天准确率不小于99%，晚上准确率不小于95%。 电源：AC24V/DC12V。 防护等级：不低于IP65。 环境温度：-20C～+75C。 含安装支架等。 摄像机安装支架采用热浸镀锌角钢，摄像机牢固安装，使之能在摄像机防护罩处于最大额定风速下，从监视器上看不出有明显晃动。 摄像机室外控制箱均应有良好接地，摄像机防雷接地与隧道接地采用联合接地方式，阻值≤1Ω。 | 台 | 137
852.4.5 | 车辆检测固定摄像机(含镜头、防护罩、机箱、接地极、避雷针，与洞口遥控摄像机共杆) | 摄像机： 400万像素，不小于30倍光学变倍，靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置GPU芯片； 最低照度可达彩色≤0.0002Lx；黑白≤0.0001Lx。具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%；宽动态：120dB光学宽动态； 信噪比: ≥ 50dB； 无故障时间≥30000h。 镜头：摄像机焦距： 6mm-192mm 红外距离：不小于250米 光圈：自动/手动(优先)； 支持自动聚焦，并可通过 IE 浏览器手动变倍、聚焦； 设备具备偏移自动校正功能。设备可进行偏移自动校正，校正后与原位置偏差角度不大于0.05°。摄像机可检测当前镜头方向与地平面夹角，并根据夹角变化自动调整倍率； 云台：支持可编程扫描；支持自动归位；支持定时巡视；支持自动扫描支持Web 服务器；支持网络远程升级；水平扫描角度360°连续扫描；垂直扫描角度-20°~90°；预置位精度±0.1°。 视频编码： 视频压缩标准：H.264/ H.265； 网络延时：<300ms。 支持ONVIF协议； 支持TCP/IP、UDP、RTP/RCTP、HTTP、IGMP网络协议，单播、组播两种传送方式。 IP指标： 网络接口：1个10M/100M自适应以太网口，RJ45； 网络协议：TCP/IP, HTTP, HTTPS, 802.1X, ICMP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, SNMP, ARP, IGMP。设备具有良好的网络适应性，在丢包率小于20%且网络直连的环境下，画面预览正常不卡顿，且云台响应客户端控制命令的延时时间不大于200ms； 电源：AC24V/DC12V。 环境温度：-20C～+75C。 防护级别：IP66； 含安装支架、立柱等。 摄像机立柱采用热浸镀锌钢杆，摄像机牢固安装，使之能在摄像机防护罩处于最大额定风速下，从监视器上看不出有明显晃动。摄像机立杆要求安装有爬梯和维护平台，要求基础与立柱稳固，满足实际使用要求。 摄像机杆顶端应设置避雷针，避雷针长度保证摄像机位于保护范围内，并不妨碍摄像机的日常转动和监视。摄像机室外控制箱均应有良好接地，摄像机防雷接地与工作接地采用联合接地方式，阻值≤1Ω。 | 台 | 3

## 2.工业以太网交换机
工程量清单
第850章 隧道监控设施
包号：2
子目编号 | 子目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
852 | 视频监视系统
852.4 | 视频监视系统设备
852.4.6 | 视频工业交换机 | 所需端口数量： 隧道内8个10/100/1000M电口，4个1000M单模光口； 变电所/箱变8个10/100/1000M电口，6个1000M单模光口； 单模光口：无中继传输距离≥20km； 光接口的有效数据传输带宽可支持100Mbps、1000Mbps。 电口10/100/1000M自适应 支持ITU-T G.8032 V2快速冗余环网保护协议（全网自愈时间 <50ms），同时支持RSTP/STP 灵活的组网方式，可组成各种环网，链网，星型网和相切环； -40℃~+50℃的宽温工作范围，双电源冗余输入； IP65防护等级。 | 套 | 184
852.4.7 | 变电所视频工业交换机 | 所需端口数量： 隧道内8个10/100/1000M电口，4个1000M单模光口； 变电所/箱变8个10/100/1000M电口，6个1000M单模光口； 单模光口：无中继传输距离≥20km； 光接口的有效数据传输带宽可支持100Mbps、1000Mbps。 电口10/100/1000M自适应 支持ITU-T G.8032 V2快速冗余环网保护协议（全网自愈时间 <50ms），同时支持RSTP/STP 灵活的组网方式，可组成各种环网，链网，星型网和相切环； -40℃~+50℃的宽温工作范围，双电源冗余输入； IP40防护等级。 | 套 | 7
853.4.11 | 隧道主控工业以太网交换机 | 所需端口数量：8个10/100/1000M电口，6个1000M单模光口； 单模光口：无中继传输距离≥20km； 光接口的有效数据传输带宽可支持100Mbps、1000Mbps。 电口10/100/1000M自适应 支持ITU-T G.8032 V2快速冗余环网保护协议（全网自愈时间 <50ms），同时支持RSTP/STP 灵活的组网方式，可组成各种环网，链网，星型网和相切环； -40℃~+50℃的宽温工作范围，双电源冗余输入； IP40防护等级。 | 套 | 7
853.4.12 | 隧道工业以太网交换机 | 所需端口数量：8个10/100/1000M电口，4个1000M单模光口； 单模光口：无中继传输距离≥20km； 光接口的有效数据传输带宽可支持100Mbps、1000Mbps。 电口10/100/1000M自适应 支持ITU-T G.8032 V2快速冗余环网保护协议（全网自愈时间 <50ms），同时支持RSTP/STP 灵活的组网方式，可组成各种环网，链网，星型网和相切环； -40℃~+50℃的宽温工作范围，双电源冗余输入； IP65防护等级。 | 套 | 26
864.2.7 | 以太网交换机 | 2光4电，工业级 | 套 | 7

## 3.LED可变信息标志
工程量清单
第850章 隧道监控设施
包号：3
子目编号 | 子目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
853 | 交通监控系统
853.4 | 交通监控系统设备
853.4.1 | 车道指示器（含控制器及机箱、安装支架、洞室包边及辅件等） | 车道指示器要求采用LED显示； 显示屏尺寸不小于600mm×600mm； 每套标志包括二个图形显示单元，每个图形（×或↓或←)，可根据控制命令分别显示红“×”及绿“↓”或绿“←”； 每套标志为双面显示，即正反二面均能按要求分别显示红“×”或绿“↓”或绿“←”三个内容； 红灯：亮度≥4000cd/m2； 绿灯：亮度≥5000cd/m2； 平均无故障工作时间MTBF：≥50,000小时； 设备反馈状态板、电源等控制元器件与显示板分开安装，下移至低处控制箱内。 | 套 | 98
853.4.2 | 交通信号灯（三灯、含控制器及机箱、安装支架及辅件,含立柱、基础、接地极、避雷针等） | LED显示，具有红、绿、黄三块显示单元； 由显示灯、立柱和安装支架构成，设备反馈状态板、电源等控制元器件与显示板分开安装，下移至低处控制箱内； 每一信号灯直径尺寸为约300mm，包括灯光、灯壳前盖、遮光沿及光学系统等； 亮度：≥ 5000cd/m2； 可视距离：≥ 250m； 工作温度范围： -20℃～50℃； 电源：220VAC±10％，50Hz±3Hz。 | 套 | 4
853.4.3 | 交通信号灯（四灯、含控制器及机箱、安装支架及辅件,含立柱、基础、接地极、避雷针等） | LED显示，具有红、绿、黄、左向箭头四块显示单元； 由显示灯、立柱和安装支架构成，设备反馈状态板、电源等控制元器件与显示板分开安装，下移至低处控制箱内； 每一信号灯直径尺寸为约300mm，包括灯光、灯壳前盖、遮光沿及光学系统等； 亮度：≥ 5000cd/m2； 可视距离：≥ 250m； 工作温度范围： -20℃～50℃； 电源：220VAC±10％，50Hz±3Hz。 | 套 | 1
853.4.4 | 洞内可变信息标志（含控制器及机箱、安装支架、洞室包边及辅件等） | 采用绿色节能型产品； 显示尺寸：2.4m×1.2m； LED配置：高亮度管，配比为2红1绿； 显示屏分辨率：96点×48点，点间距：25mm 可以显示汉字、数字，显示屏上的字符或图案结构尺寸符合GB5768要求。 亮度：≥3500cd/m2； 可视距离：≥200米； 通信接口：以太网口或RS485接口，通信方式为异步、半双工、以太网； 通信速度为：1200bit/s～19200bit/s； 平均无故障工作时间MTBF：≥10,000小时； 工作温度：-20℃～+50℃； 设备反馈状态板、电源等控制元器件与显示板分开安装，下移至低处控制箱内； 防护等级：IP65。 | 套 | 13
853.4.6 | 洞外门架式可变信息标志（含门架、基础及机箱、接地极、避雷针，热镀锌钢管） | 采用绿色节能型产品； 显示尺寸：1.6m×9.6m； 点间距： 10mm，像素10000点/㎡； LED配置：全彩色模组配比为2红1绿1蓝； LED材质：红色LED采用超高亮度铝、铟、镓、磷四元素管；纯绿色、蓝色LED采用超高亮度氮化钾管； 发光亮度：白平衡的发光强度≥10000cd/m2，其配比6：3：1达到白平衡（初始状态下发光亮度应留有20%的余量）； 交流功耗：全彩色≥10000cd/㎡时的全屏功耗≤200W/㎡； 开关电源：200W～250W-5V无风扇开关电源，电源效率达85%，PFC>0.9； 视认角：≥30°, LED半强角θ1/2≥13.5°； 控制器：嵌入式工控机； 通信接口：2个RS-232、1个RS-485、1个TCP/IP（控制器设备上同时具备4个接口 ）； 亮度调节：手动/自动64级； 工作温度：-20C～+75C； 工作湿度：≤95%； 显示内容：全屏编辑、汉字、英文字符、阿拉伯数字、特殊符号、图形等； 设备的平均无故障时间：≥10000小时； 失控率：≤1‰ （离散型）； 电力：AC220V±15%，50Hz±3Hz ； 传输方式：异步、半双工、以太网，内容不压缩； 传输速率：2.4kbps～115.2kbps可调或100M以太网； 可视距离：静态视认距离≥250m；动态视认距离≥210m（车速120km/h）； LED采用恒电流驱动，具有过流保护功能； 防护等级：IP65； 抗风速：35m/s； 包括避雷针、数据浪涌保护器、龙门架等。 | 套 | 3
858 | 电光标志
858.3 | 电光标志主要设备
858.3.1 | 紧急疏散标志 | LED灯 10W 含灯箱等附件 | 套 | 553
858.3.2 | 行人横洞指示标志 | LED灯 10W 含灯箱等附件 | 套 | 16
858.3.3 | 行车横洞指示标志 | LED灯 10W 含灯箱等附件 | 套 | 12
858.3.4 | 紧急停车带指示标志 | LED灯 10W 含灯箱等附件 | 套 | 17
858.3.5 | 消防设备指示标志 | LED灯 10W 含灯箱等附件 | 套 | 286
858.3.6 | 紧急电话指示标志 | LED灯 10W 含灯箱等附件 | 套 | 76
858.3.7 | LED诱导标控制箱 |  | 个 | 15
858.3.8 | LED诱导标 | 自带配电线 | 个 | 2363

## 4.PLC
工程量清单
第850章 隧道监控设施
包号：4
子目编号 | 子目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
853 | 交通监控系统
853.4.7 | 主区域控制器(ACU)（含CPU单元、以太网单元、电源单元、数字量输入/输出单元、模拟量输入/输出单元、串口单元及输出中间继电器、底版单元、扩展底版单元、机柜、软件等） | 主控（变电所、箱变内）采用双CPU、双电源冗余，自动切换，同一品牌双电源，所有模块都支持带电热拔插功能。 ①CPU单元 CPU处理速度不小于一个基本指令0.02微秒； 程序容量不小于60K步，数据容量是128KB，加内存卡能扩展到64MB； 10M/100Mbps以太网模块； 带有协议宏功能，能方便连接各种外场串口设备； 输入电源：AC220 10%，50Hz 5Hz； 控制器机柜采用防护等级IP65； ②触摸屏 设置触摸屏； 12.1英寸,TFT真彩,背光LCD显示； 支持中文显示； 显示分辨率：800×600点； 显示色彩：256色； 画面数据容量：≥20Mbyte； 带RS232. RS485通信接口，支持以太网通讯。 ③通讯模块（COM）： 端口类型：具有1个RS232C和1个RS422/485口； 传送速度：1200/2400/4800/9600/19200bps； 支持host link连接，支持协议宏功能，可方便连接第三方设备； 具有各种功能模块及各种检测信号处理单元； 设有与各下端设备连接的RS485或RS422接口、模拟量、数字量等各种接口。 ④底板结构： 5槽、8槽、10槽。 ⑤设备机箱 设备机箱内设置冗余双电源、接线端子、断路器、插座、防雷器、柜内照明灯具等，采用双层门结构，内门板上安装带操控屏的区域控制器。 设备机箱外壳材料采用2mm钢板制作，并喷涂防锈防腐涂层。 设备机箱应配备门锁，以防盗。 设备机箱应有良好接地。 设备机箱应满足在本高速公路环境条件使用要求。 建议由区域控制器供货单位统一定制，确保整套控制机箱的品质。 | 套 | 7
853.4.8 | 区域控制器(ACU)（含CPU单元、以太网单元、电源单元、数字量输入/输出单元、模拟量输入/输出单元、串口单元及输出中间继电器、底版单元、扩展底版单元、机柜、洞室包边、软件等） | 隧道内采用单CPU、单电源。 ①CPU单元 CPU处理速度不小于一个基本指令0.02微秒； 程序容量不小于60K步，数据容量是128KB，加内存卡能扩展到64MB； 10M/100Mbps以太网模块； 带有协议宏功能，能方便连接各种外场串口设备； 输入电源：AC220 10%，50Hz 5Hz； 控制器机柜采用防护等级IP65； ②通讯模块（COM）： 端口类型：具有1个RS232C和1个RS422/485口； 传送速度：1200/2400/4800/9600/19200bps； 支持host link连接，支持协议宏功能，可方便连接第三方设备； 具有各种功能模块及各种检测信号处理单元； 设有与各下端设备连接的RS485或RS422接口、模拟量、数字量等各种接口。 ③底板结构： 5槽、8槽、10槽。 ④设备机箱 设备机箱内设置冗余双电源、接线端子、断路器、插座、防雷器、柜内照明灯具等，采用双层门结构，内门板上安装带操控屏的区域控制器。 设备机箱外壳材料采用2mm钢板制作，并喷涂防锈防腐涂层。 设备机箱应配备门锁，以防盗。 设备机箱应有良好接地。 设备机箱应满足在本高速公路环境条件使用要求。 建议由区域控制器供货单位统一定制，确保整套控制机箱的品质。 | 套 | 26

## 5.光纤光栅隧道感温火灾报警系统
工程量清单
第850章 隧道监控设施
包号：5
子目编号 | 子目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
854 | 火灾自动报警系统
854.4 | 火灾自动报警系统设备
854.4.1 | 火灾报警控制器及机柜 | 火灾报警控制器是整个隧道火灾自动报警系统的核心关键设备，投标人必须考虑到隧道内比较恶劣的工作环境条件，确保所选用的设备应在该环境下长时间、连续、正常可靠地运行。要求火灾报警控制器应具备高可靠性、安全性、稳定性，反应迅速准确、环境抗干扰能力强，使用寿命长等特点；并经过多年及大量的成熟使用业绩以证明其产品的质量保证和安全可靠性。 火灾报警控制器应具备可靠性、应符合安装快捷、操作简便、反应准确、易维护的要求。 火灾自动报警系统的性能应满足中华人民共和国国家标准：火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）、火灾自动报警系统施工及验收规范（GB50166-92） 火灾报警控制器须通过中华人民共和国国家消防电子产品检测中心检验，须通过CCC认证，并提供相应证明资料，同时需通过消防认证。 火灾报警控制器需跟双波长探测系统兼容并提供检测报告，有三年以上成熟配合运用实例。 配有CPU微处理器模块，每台主机可存储2,000条以上的历史记录资料。 带有大屏幕LCD液晶显示屏，能准确及时的显示出火灾信息和各种故障情况。最新报警信息始终显示在屏幕上，其余信息可任意滚动显示。全中文显示。 现场火灾报警控制器与监控分中心软件之间必须建立可靠的连接机制，从而使监控中心值守人员可实时、安全、准确、可靠的形成对隧道现场24小时不间断监测，须具有如下功能： 故障自诊断功能——在上传链路出现问题时，上位软件可报通讯故障。 双向握手功能——现场主机与中心监控系统软件之间信息握手，保证无任何数据丢失。 时间同步功能：确保监控中心的软件时间与现场报警控制器的时间同步。 二次读取功能——在监控中心软件系统或上传链路中断问题恢复后，中心可再次读取现场主机上显示的所有信息，确保任何时间所发生的记录都不会遗漏及丢失。 火灾报警控制器主要技术性能指标： 报警响应时间：网络任何一个（最远距离）节点报警/故障信号，故障及报警时间小于3秒。 主电源：AC220V+10%,-15%,50Hz； 直流电源：DC 24V（-10%～+10%）； 消耗功率：监视状态25W/8回路，报警状态35W； 后备电池：DC24V/10AH（8回路）； 使用温度范围：-10℃～50℃； 回路容量：单回路连接不少于200个智能地址； 控制器容量：单机可连接不少于10个回路，每个回路可连接不少于200个地址，单机最大容量不少于2000点。 系统联网为无主再生网络型，系统内每一台火灾报警控制器均可控制、查询、访问任何一台火灾报警控制器的工作、报警状态。具有自动生成现场设备电子布置图形功能，能提供上位机软件或者提供通信接口及协议以便二次开发应用。系统联网通过光通信形成环网，保障系统的良好可靠性。 总线最大长度：≥3000m（2.5mm²线径）； 通讯接口：应至少具有一个RS232和两个RS485标准通讯接口； 结构型式：应符合19英寸标准的机柜安装。 防护等级：IP40； 输出显示：全中文汉字输出。 | 套 | 6
854.4.2 | 手动报警按钮(变电所内，含防护盒) | 内置微处理器CPU和非遗失性存储器； 具备电子自动编码功能，能自动生成连线图，无需人工手动编码； 手动报警按钮需提供专业防水保护罩，并且具有IP66合格证书。 专有测试钥匙，可进行报警测试。 技术参数如下： 工作电压： 15.2V19.95V 工作电流 ：监视≤250A；报警≤2mA 环境湿度： 10%～95% RH 报警压力： 100N±5% 。 | 个 | 18
854.4.3 | 智能烟感探测器（变电所内） | 内置微处理器CPU和非遗失性存储器； 具备电子自动编码功能，能自动生成连线图，无需人工手动编码； 火灾探测灵敏度自动调节； 技术参数如下： 工作电压： 15.2V19.95V ； 工作电流 ：监视≤45A；报警≤2mA 环境温度： -20℃～60℃； 环境湿度：0~95%RH。 | 个 | 18
854.4.4 | 智能烟温探测器（变电所内） | 内置微处理器CPU和非遗失性存储器； 具备电子自动编码功能，能自动生成连线图，无需人工手动编码； 火灾探测灵敏度自动调节； 技术参数如下： 工作电压： 15.2V19.95V ； 工作电流 ：监视≤45A；报警≤2mA 环境温度： -20℃～60℃； 环境湿度：0~95%RH。 | 个 | 18
854.4.5 | 洞外声光报警器（变电所内、隧道洞外） | 在消火栓箱旁的隧道壁上安装声光报警器,声光报警器与消防标志桩号位置相同,声光报警器的音量应大于75DB,小于100DB,声光报警器的防护等级应为IP65。 工作电压:DC18~30V 工作电流:≤60mA 声压级:75-100dB 防护等级：IP33 变频周期:3-4S 闪光频率:35-45次/分钟 重量:150g 环境湿度:10%--95%(不结露) 壳体材料和颜色:ABS,红。 | 个 | 12
854.4.6 | 手动报警按钮(隧道内，含防护盒) | 内置微处理器CPU和非遗失性存储器； 具备电子自动编码功能，能自动生成连线图，无需人工手动编码； 手动报警按钮需提供专业防水保护罩，并且具有IP66合格证书。 专有测试钥匙，可进行报警测试。 技术参数如下： 工作电压： 15.2V19.95V 工作电流 ：监视≤250A；报警≤2mA 环境湿度： 10%～95% RH 报警压力： 100N±5% 。 | 套 | 278
854.4.7 | 洞内声光报警器（隧道内） | 在消火栓箱旁的隧道壁上安装声光报警器,声光报警器与消防标志桩号位置相同,声光报警器的音量应大于75DB,小于100DB,声光报警器的防护等级应为IP65。 工作电压:DC18~30V 工作电流:≤60mA 声压级:75-100dB 防护等级：IP33 变频周期:3-4S 闪光频率:35-45次/分钟 重量:150g 环境湿度:10%--95%(不结露) 壳体材料和颜色：ABS,红。 | 个 | 278
854.4.8 | DC24V电源盘 | DC24V电源盘用于将AC220V转换成为DC24V，向双波长火焰探测器及声光报警器供电，转换电源的输出电流为DC24V。 输入电压 ：AC220V±10% 输出电压 ：DV24V 输出电流 ：6.5A@DC24V 工作温度 ：-10℃ to 60℃ 环境湿度：10%～95% RH ±3% | 套 | 20
854.4.13 | 数据光端机 | RS232 | 对 | 6
854.4.14 | 数据光端机 | RS485 | 对 | 3
854.4.15 | TSIP通讯卡 | 双向握手，支持网络故障恢复后二次读取 | 个 | 6
854.4.16 | 总线隔离器 |  | 个 | 17
854.4.17 | 总线防雷器 |  | 个 | 6
854.4.18 | 光栅光纤信号处理器 | 根据现场需求配置 | 套 | 6
854.4.19 | 光纤光栅感温火灾探测器 | 根据现场需求配置 | m | 13807
854.4.20 | 光栅协议模块 | 完成光纤光栅信号处理器与火灾报警控制器数据对接，双向握手 | 个 | 6
854.4.21 | 防水光缆续接盒 |  | 个 | 41
854.4.22 | 光缆终端盒 | 适应温度：-40℃～+60℃。 大气压力：70KPa～106 KPa。 抗侧压力：≥2000N/10cm。 抗冲击力：≥20N·m。 光学性能：盒内的余留光纤盘绕在光纤安放装扭内，在光缆接头盒安装使用的操作中光纤接头无衰减变化。 绝缘电阻：连接光缆密封后，金属件之间及金属件与大地之间的绝缘电阻大于10MΩ. 耐电压性能：金属间、金属与大地间抗电强度为15KV的直流电、2分钟不击穿，无飞弧现象。 | 个 | 6
854.4.23 | 安装支架 | 100m间距，含挂钩、螺栓等 | 个 | 138
854.4.24 | 钢绞绳 | φ5.4 | m | 13807
854.4.25 | 图像火灾探测器 | 含图像信号输入模块 | 套 | 99
854.4.26 | 火灾报警软件 |  | 套 | 3

## 6.高低压、双电源切换柜等
工程量清单
第870章 隧道供电设施
包号：6
子目编号 | 子目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
871 | 供电系统
871.1 | 高压开关柜
871.1.1 | 10kV电压互感器柜 | (1)开关柜中的隔离开关、断路器、气箱等主要开关、操作机构及元器件采用优质的进口品牌。 (2)开关柜应配备必要的机械和电气连锁装置。 (3)10kV馈出线柜为电缆式全绝缘出线形式。 (4)10kV进线开关柜的电源侧，馈电柜的负荷侧应设置带核相插孔的带电显示器（电压分压型），馈电柜负荷侧应设置接地开关。 (5)10kV进线、出线和变压器开关柜装三相保护TA，设过流、速断及零序保护。柜上的仪表应选用可读清晰且能抗震的。刻度单位应符合中国国家计量法规。 (6)开关柜所有二次绝缘组件（如端子、辅助开关，插件）均应是阻燃型的，额定绝缘水平2000V。 (7)自动/手动加热除湿数值显示及控制，断路器分合状态指示、储能指示、接地刀闸状态指示、电缆头测温，开关机械指示均与开关柜配套安装好。 (8)操作机构各辅助开关的接线，除特殊要求外，同规格均应采用相同的接线。 (9)包含所有安装附件。（11）KYN28-12，防护等级IP33 | 面 | 10
871.1.2 | 10kV计量柜 | 技术规格要求同上。计量仪表按照当地供电部门要求配置。 | 面 | 6
871.1.3 | 10kV进线柜 | 技术规格要求同上。 | 面 | 6
871.1.4 | 10kV出线柜 | 技术规格要求同上。 | 面 | 14
871.1.5 | 10kV ATS双电源切换柜 | (1)系统额定电压：10kV (2)最高运行电压：12kV (3)额定频率：50Hz (4)电流耐受能力： 额定短时耐受电流 31.5kA 持续时间 4s 断路开断电流 31.5kA 峰值耐受电流 80kA (5)ATS双电源切换柜为整体一体式，包括执行柜与控制柜，共两面柜体。 (6)采用专用的中压ATS控制器，不接受开关柜增设PLC或综保搭接方式实现切换。 (7)中压自动转换开关需具有可靠的机械及电气双重联锁。 | 面 | 3
871.3 | 低压配电柜
871.3.1 | 低压配电屏GCS低压进线柜 | 型式：380/220V 额定电压：≥380V AC 额定绝缘电压：≥660V AC、50HZ 工作频率：50HZ 相数：3相 主母线额定短时耐受电流：80kA/1S 主母线额定峰值耐受电流：176kA/0.1S 工频耐压：2500V-1MIN 操作方式：ACB为电动与手动操作，MCCB一部分为手动操作，一部分为电动与手动操作。 (1) 低压开关柜应选用成套产品，包含所有安装附件（带铜母排）。 (2) 低压开关柜选用低压抽出式柜型,需具有国家强制3C质量认证，并提供彩色技术说明书。 (3) 空气断路器、塑壳断路器分断能力、短时耐受电流不低于技术规范要求；机械寿命及电气寿命均不低于技术规范要求。 (4) 应提供所选断路器、接触器等元器件的彩色技术说明书，并在彩色技术说明书上注明所选断路器、接触器等元器件的型号，断路器彩色技术说明书还应注明其分断能力、机械寿命、电气寿命、短时耐受电流指标等。选用元器件的技术参数和规格不能低于设计文件的要求， (5) 低压开关柜各出线单元均有“运行”指示灯、“停车”指示灯、电流表。 | 台 | 10
871.3.2 | 柴油发电机组进线柜 | GCS（带铜母排，不含ATS电源），技术规格要求同上。 | 面 | 3
871.3.3 | 低压配电屏GCS母线联络柜 | (1) 低压开关柜应选用成套产品，包含所有安装附件（带铜母排）。 (2) 低压开关柜选用低压抽出式柜型,需具有国家强制3C质量认证，并提供彩色技术说明书。 (3) 空气断路器、塑壳断路器分断能力、短时耐受电流不低于技术规范要求；机械寿命及电气寿命均不低于技术规范要求。 (4) 应提供所选断路器、接触器等元器件的彩色技术说明书，并在彩色技术说明书上注明所选断路器、接触器等元器件的型号，断路器彩色技术说明书还应注明其分断能力、机械寿命、电气寿命、短时耐受电流指标等。选用元器件的技术参数和规格不能低于设计文件的要求， (5) 低压开关柜各出线单元均有“运行”指示灯、“停车”指示灯、电流表。 | 台 | 6
871.3.4 | 低压配电屏GCS低压馈线柜 | 型式：380/220V，全金属封闭开关柜，抽出式 (1) 低压开关柜应选用成套产品，包含所有安装附件（带铜母排）。 (2) 低压开关柜选用低压抽出式柜型,需具有国家强制3C质量认证，并提供彩色技术说明书。 (3) 空气断路器、塑壳断路器分断能力、短时耐受电流不低于技术规范要求；机械寿命及电气寿命均不低于技术规范要求。 (4) 应提供所选断路器、接触器等元器件的彩色技术说明书，并在彩色技术说明书上注明所选断路器、接触器等元器件的型号，断路器彩色技术说明书还应注明其分断能力、机械寿命、电气寿命、短时耐受电流指标等。选用元器件的技术参数和规格不能低于设计文件的要求， (5) 低压开关柜各出线单元均有“运行”指示灯、“停车”指示灯、电流表。 | 台 | 35
871.3.6 | AP动力配电柜 | 定制 | 台 | 10
871.3.7 | 低压无功补偿柜 | 50kVar | 台 | 1
871.3.9 | 低压无功补偿柜 | 100kVar | 台 | 2
871.3.11 | 低压无功补偿柜 | 150kVar | 台 | 4
871.3.12 | 低压无功补偿柜 | 200kVar | 台 | 2
871.3.15 | ATS电源 | 400A/3P，PC级，电源自动切换开关可以完成常用电源（市电）和备用电源（柴油发电机组）的自动切换。具备手动/自动的功能。自动转换开关转换时间≤100ms,自动转换开关为 PC 级双投型，开关本身具备机械连锁机构，无需外置机械连锁机构。 | 套 | 1
871.3.16 | ATS电源 | 600A/3P，PC级，其他同上。 | 套 | 2
875 | 室外箱式变电站
875.1 | 箱式变电站箱体 | 箱式变电站箱体一【包括箱体（成套设计图纸中高压配电柜、非晶合金干式变压器和低压配电柜、UPS电源、EPS电源、19‘标准机柜等配电设备）、精密空调、箱变通风、消防、散热、围栏、基础及接地、进出箱变的电缆保护管及箱变附属的电力井等】（高低压配电设备和变压器等单独采购） | 套 | 2

## 7.电力电缆
工程量清单
第850章 隧道监控设施
包号：7
子目编号 | 子目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
852.4.8 | UTP双绞线 | ZR-UTP 六类 | m | 2050
853.4.17 | 控制电缆 | NH-KVVP-8×1.5 | m | 6830
853.4.18 | 控制电缆 | NH-KVV-8×1.5 | m | 790
853.4.19 | 控制电缆 | NH-KVV-10×1.5 | m | 17750
853.4.20 | 控制电缆 | NH-KVV-14×1.5 | m | 13320
853.4.21 | 双绞线 | ZR-UTP 六类 | m | 13510
854.4.10 | 电源线 | NH-KVV3×2.5 | m | 16568
854.4.11 | 24V电源线 | NH-RVV2×1.5 | m | 16568
854.4.12 | 总线信号传输电缆 | NH-RVVSP-2×2.5 | m | 16568
857.4.6 | 支线传输电缆 | NH RVVP-2×1.5 | m | 17012
858.3.9 | LED诱导标供电电缆 | NH-YJV-1kV 3×6 | m | 17012
858.3.11 | 标志灯连接导线 | NH-YJV-1kV 3×2.5 | m | 4800
859.3.1 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-5×25mm2 | m | 360
859.3.2 | 电力电缆 | NH-YJV-0.6/1kV-3×10mm2 | m | 13259
859.3.3 | 电力电缆 | NH-YJV-0.6/1kV-3×6mm2 | m | 25754
859.3.6 | 电力电缆 | YJV22-0.6/1kV-3×10mm2 | m | 2213
859.3.7 | 电力电缆 | YJV22-0.6/1kV -3×6mm2 | m | 140
859.3.8 | 电力电缆 | YJV22-0.6/1kV -2×6mm2 | m | 3563
8511.4.4 | 接地引下线 | BV-500V 1*16 | m | 5350
864.2.6 | 调光控制电缆 | NH-KVVP 1×2.5 | km | 171.227
866.1 | 电力电缆（铜缆）
866.1.1 | 电力电缆（铜缆） | ZR-YJV-1kV-4x4 | km | 24.74
866.1.2 | 电力电缆（铜缆） | ZR-YJV-1kV-4x6 | km | 21.502
866.1.3 | 电力电缆（铜缆） | ZR-YJV-1kV-4x10 | km | 16.156
866.1.4 | 电力电缆（铜缆） | ZR-YJV-1kV-4x16 | km | 15.288
866.1.6 | 电力电缆（铜缆） | ZR-YJV-1kV-4x35 | km | 2.035
866.1.9 | 电力电缆（铜缆） | ZR-YJV-1kV-3x25+1x16 | km | 0.801
866.1.10 | 电力电缆（铜缆） | ZR-YJV-1kV-3x35+1x16 | km | 4.327
866.1.11 | 电力电缆（铜缆） | ZR-YJV-1kV-3x50+1x25 | km | 7.806
866.1.12 | 电力电缆（铜缆） | ZR-YJV-1kV-3x70+1x35 | km | 5.69
866.1.15 | 电力电缆（铜缆） | NH-YJV-1kV-4x4 | km | 62.696
866.1.16 | 电力电缆（铜缆） | NH-YJV-1kV-4x6 | km | 4.76
866.1.17 | 电力电缆（铜缆） | NH-YJV-1kV-4x10 | km | 0.464
866.1.18 | 电力电缆（铜缆） | NH-YJV-1kV-4x16 | km | 2.538
866.1.19 | 电力电缆（铜缆） | NH-YJV-1kV-4x25 | km | 1.58
866.1.33 | 电力电缆（铜缆） | NH-YJV-1KV 3×2.5 | km | 6.326
867.2 | 接地干线 | ZR-BV-500V-1x16 | 米 | 34024.8
8610.3 | 低位照明护栏灯 直流供电支缆 | YJV-0.6/1kV-2*1.5mm2 | 米 | 4576
8610.4 | 低位照明护栏灯 供电干缆 | YJV22-1KV-5x6mm2 | 米 | 3200
871.7.3 | 电力电缆 | NH-YJV22-8.7/15KV 3×95 | km | 4.236
871.7.4 | 电力电缆 | NH-YJV22-8.7/15KV 3×150 | km | 11.003
871.7.5 | 电力电缆 | NH-YJV-1kV 4×25 | km | 0.22
871.7.6 | 电力电缆 | NH-YJV-1kV 4×50 | km | 2.04
871.7.7 | 电力电缆 | NH-YJV-1kV 4×95 | km | 0.06
871.7.8 | 电力电缆 | NH-YJV-1kV 4×150 | km | 0.02
871.7.9 | 电力电缆 | NH-YJV-1kV 3×240+1×120 | km | 1.661
871.7.10 | 电力电缆 | NH-YJV-1KV 4×25风机 | km | 1.25
871.7.11 | 电力电缆 | NH-YJV-1KV 4×35 | km | 0.95
871.7.12 | 电力电缆 | NH-YJV-1KV 4×10 | km | 2.83
871.7.13 | 电力电缆 | NH-YJV-1KV 1×16 | km | 35.139
871.7.26 | 电力电缆 | NH-YJV-1kV-3x50+1x25 | km | 0.462
871.7.27 | 电力电缆 | NH-YJV-1kV-3x70+1x35 | km | 1.159
871.7.28 | 电力电缆 | NH-YJV-1kV-3x95+1x50 | km | 1.337
871.7.29 | 电力电缆 | NH-YJV-1kV-3x120+1x70 | km | 2.493
871.7.30 | 电力电缆 | NH-YJV-1kV-3x150+1x70 | km | 0.596
871.7.31 | 电力电缆 | NH-YJV-1kV-3x185+1x95 | km | 2.188
871.7.38 | 电力电缆 | WDZBN-BV-500V 4mm2 | km | 1
871.7.39 | 电力电缆 | WDZBN-BV-500V 2.5mm2 | km | 1.5
872.9 | UTP双绞线 | NH-UTP-6 | km | 2.1

## 8.电缆防盗监控主机
工程量清单
第870章 隧道供电设施
包号：8
子目编号 | 子目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
877 | 电缆防盗报警系统
877.1 | 电缆防盗报警主机（含报警扬声器） | 监测范围：整个路段 响应速度：任一电缆截断后最迟30s输出报警信息 存储容量：可存储连续10年以上电缆异常信息 报警方式：90分贝高亮声光警笛 工作温度：0—45摄氏度 工作湿度：10%-85% 电源功率：<40W | 套 | 1
877.2 | 电缆防盗监控主机 | 监测一个变电所（箱变）范围内的所有电缆运行状态，任一电缆异常时30s内输出报警，安装于隧道变电所（或箱变），含安装辅材 | 台 | 7
877.3 | 电缆防盗终端模块 | 与监控主机配合，监测一根电缆的运行状态，含安装辅材 | 个 | 385

## 9.隧道LED照明灯具
工程量清单
第860章 隧道照明设施
包号：9
子目编号 | 子目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
864.2 | 无级调光控制系统 |  |  |  | 0 | 0
864.2.1 | 隧道照明调控工控机（室内型） | 调光系统配套,配置调光控制器和调色温控制器，隧道变电所（或箱变）内集中控制，将调光控制器和调色温控制器成套集成一个柜内,每个变电所（或箱变）内设置一套，对照明系统进行集中调光和调色温控制（输入控制接口RS485， 输出接口DC0-10V，DC0V对应最大功率，DC10V对应最小功率）。防护等级IP65。变电所（或箱变）控制室落地安装，含接地。 | 套 | 7
864.2.4 | 调光控制软件 | （1）可以显示管辖范围内所有隧道照明无级调光控制器当前工作状态和前一工作状态，状态内容包括：各回路调光情况、洞外亮度采集量、交通量采集量等。 （2）隧道照明可视化管理，可以按实际隧道照明灯具分布情况建模型，该模型需要反应隧道内灯具亮度情况、灯具异常情况等。 （3）显示当前最新告警信息，主要告警信息源有：报警主机自检信息、隧道灯具故障信息、检测参数异常等。 | 套 | 1
864.2.10 | 机柜 | 19寸，42U | 台 | 7
865 | 隧道照明灯具 | 桥架至隧道照明灯具的灯具尾缆必须采用普利卡管保护，其工程量视为包含在灯具的施工费用中，不再单独计列。普利卡管为可挠金属保护套管的简称，本工程要求为铜制套管。 （1）灯具规格 灯具标称功率为光源功率，非整灯功率，如工程量清单所示，考虑到厂家的不同，功率可以有10%的调整，但是性能和照度指标应当优于原规格的灯具，亮度需满足设计图纸要求，并且单价不应增加。 （2）LED器件 器件要求采用国际一流指明品牌和成熟的功率型产品。采用当前国际一流的功率型LED芯片封装技术，宜选用低热阻、散热良好、低应力的封装结构及高折射率、抗劣化封装材料（如硅胶、硅酮树脂、高透光的玻璃等合成材料），应具有导热率高、光衰小、光色纯、无重影等特点，保证功率型LED 工作的稳定性、可靠性及高效性。 1）采用功率型LED，单颗额定功率1W。 2）允许工作结温不得大于105℃。 3）色温3300K≤Tc≤4500K，色温一致性≤5%Tc。 4）显色性≥65。 5）在寿命期内保持颜色衰减的一致性，偏差不大于7个麦德拉。 6）初始值为开始点灯后1000h所测数据，自初始值后3000h的光衰小于3%，光源寿命应不小于50000h，寿命期内光衰小于初始值的30%。 7）灯具与器件装配后，在25℃时，满负荷稳定工作，其LED器件的结温的温升≤30℃ 8）芯片驱动电流应采用350mA。 9）考虑到LED芯片水平的参差不齐，芯片应采用美国Cree公司、德国欧司朗或者同等级的国外进口芯片。 10）灯的光度分布应符合CJJ 45规定的道路照明标准值的要求，制造商应标称灯的截光性能、光分布类型和光强表。 11）PN结至封装底座的热阻：≤11℃/W （3）电源性能指标 系统电源的IC模块（包括但不限于AC/DC，DC/DC模块、恒流模块、电容等影响其品质的关键部件）选用国际知名品牌产品，不允许因个别组件的性能降低而影响整个电源驱动系统的安全性和可靠性，造成非芯片本身的损坏和故障。 1）驱动电源寿命不小于33000h 2）交流输入电压：AC220V±20% 3）输入电压频率：50Hz±2Hz 4）功率因数：≥0.95 5）从交流电源至芯片的点功率效率：≥85% 6）谐波含量：≤15% 7）通道间电流差：≤±3% 8）驱动器外壳防护等级不低于IP65
（接上页） 9）驱动器外壳应达到JB1643中的WF1耐腐蚀性能 10）驱动电流变化不大于额定电流2%。 11）应具有短路保护，以防该灯短路时波及其他灯具 12）应具有开路保护、过热保护等功能。 13）如驱动器具备调光功能。每组LED灯具独立可调，通过LED灯具控制器以控制室总控的方式实现对每组LED灯具的调光，采用485通信接口。 14）驱动器可与灯具一体组装，也可以采用分离式。 （4）灯具光学性能 1）灯具效率不低于85%，即要求大于等于125Lm/w。 2）灯具配光采用专业道路配光标准，满足照度、均匀度，应提供符合GB/T 9468规定的光度数据。 3）应具有适合公路隧道特点的防眩装置，眩光要求满足GB/T24969的规定。 4）公路隧道LED灯具采用中投射、短投射或超短投射类型，且空间光强分布满足GB/T 24827中I类、II类、III类或IV类的要求。 5）提供LED灯具的出光角度和配光曲线，据此设计的照明方案满足前述有关标准的光度要求。 （5）灯具电气性能 1）绝缘电阻：产品的电源接线端子与机壳、控制端子的绝缘电阻不小于100MΩ。 湿态绝缘电阻：用500V摇表测量湿态绝缘电阻不小于2MΩ。 2）电气强度：在产品的电源接线端子与机壳之间施加频率50Hz，有效值1500V正弦交流电压，历时1min，应无火花、闪络和击穿现象。 3）防触电保护类别为I类。 4）接线方式：单相三线制。 5）电气性能：I级 6）在额定电压和额定频率下工作时，灯具实际消耗的功率与额定功率之差不应大于5% 7）在额定电压和额定频率下工作时，单灯补偿功率因数高于0.95，功率因数偏差小于0.05 8）开关次数：在额定输入电压下，以60s点灯，60s关灯条件下，应能通过5000次开关实验 9）启动时间短，为纳秒极，无频闪，可热启动 10）产品应采取必要的防雷电和过电压保护措施，采用的接口、元器件和防护措施应符合有关标准。 11）灯具内部接线，须用低烟无卤材料绝缘的三芯耐热电缆，并备有连接终端，以便于衔接2.5mm2以上的导体，内部配线在工作温度范围内应具有热稳定性。 12）灯具的非带电金属应形成整体，通过外壳上的接地螺栓与接地线连接。 13）灯具引出线采用耐火电缆，长度大于1m。 （6）灯具环境适应性能 1）耐低温性能：在－20℃条件下，经过8h低温试验，产品应启动正常，逻辑正确。 2）耐高温性能：在＋50℃条件下，经过16h高温试验，产品应启动正常，逻辑正确。 3）耐湿热性能：在温度40℃，相对湿度（98＋2％）条件下，经过48h湿热试验，产品应启动正常，逻辑正确。
（接上页） 4）耐温度交变性能：应符合JT/T 817-2011中4.2的要求。 5）耐机械振动性能：应符合JT/T 817-2011中4.4.2的要求。 6）耐盐雾腐蚀性能：应符合JT/T 817-2011中4.6的要求。 7）耐侯性能：用于太阳光照条件下的灯具应进行耐候性试验，灯具外壳防腐层、支撑件应符合JT/T 817-2011中4.7的要求。 8）灯具经过2G重力加速度3维100000次机械震动测试无应用安全顾虑，并满足GB7000.1规定的防振要求，。 9）灯具外壳及接插件应达到JB1643中的WF1耐腐蚀性能。 10）灯具防护等级不低于IP65。 11）抗冲击性能：6焦耳 12）噪声不高于55dB（A）。 （7）电磁兼容特性 1）骚扰电压应符合GB 17743的要求。 2）谐波电流限值应符合GB 17625.1的要求。 3）浪涌抗扰度应符合GB/T 18595的要求。 4）静电放电抗扰度应符合JT/T 817-2011中4.11.2的要求。 5）辐射电磁场抗扰度应符合JT/T 817-2011中4.11.3的要求。 6）电快速瞬变脉冲群抗扰度应符合JT/T 817-2011中4.11.4的要求 7）总谐波失真：小于15%。 （8）灯具连接件与安装支架 1）公路隧道LED照明灯具应采用连接件安装在安装支架上，支架固定安装在隧道壁上，支架结构尺寸应符合JT/T 939.2-2014附录A的规定。 2）灯具连接件应带有角度刻盘并带有锁止部件，方便灯具仰角的安装调节。 3）灯具的连接件应保证有足够的空间以便现场徒手更换灯具部件。 4）连接件与支架应具有防振动脱落保护功能，并具有良好的防腐性能，采用钢结构时应采用热镀锌喷塑处理，镀锌层厚度不小于85µm，可经受废气侵蚀而15年不锈蚀、并能抵抗营运中的高频震动和机械应力。 5）灯具应包含配套供应的配件，所有配件应由工厂事先制成，灯具配件安装应易操作，并满足本隧道安装限界的要求。 （9）灯具结构尺寸 1）灯具应采用模块化设计，电源、光源模块都可以通过无工具或简易工具现场更换。 2）灯具重量：60W以下的应不大于0.2kg/W，60W以上的应不大于0.18kg/W。 3）电源模块与光源模块之间采用规范的防水接插件。 4）灯具尺寸合理，在安装位置不得侵入隧道建筑限界。 5）灯具外壳采用高强度、高导热性、防腐铝合金制成，铝合金主体厚度至少为2.0mm，灯具的外壳后部应能结合标准支撑架。 6）灯具出光口应表面平滑，易于高压水枪清洗。散热器亦应设计为便于清洁的结构。
（接上页） 7）灯具有可靠良好的散热功能，采用最先进手法，通过铝型材散热片及灯具对流散热，导热及散热系数高。 8）透光罩要求为不小于4mm厚的不散光耐高温抗冲击增强钢化玻璃作面盖，钢化玻璃四周应衬以密封垫，密封垫应便于更换。玻璃面盖应不用工具也能打开。玻璃制品应具有热稳定性，耐高温，正常照明的工作温度下不受滴水的影响。 8）灯具的外壳轻巧而坚固，具有良好的导热功效，结构致密、强度高、表面光洁、无气孔 无裂纹、并能承受一定的机械应力、电动应力及热应力，采用防潮、无自爆、耐火产品。成型的外壳后部应能结合支撑架，从而避免现场钻孔。外壳表面应经氧化处理或喷塑处理，有很好的防腐、防尘性能。 9）如果灯具具有反射器应采用进口高纯铝板制成，或是被认可经过使用以证明有优越反射性能的其它材料制成，反光率应大于85％。并经阳极氧化处理，反射系数不小于0.9，且结构坚固，能经受清洗，搬动不变形。反射器的安装，应能使操作人员快速维修。 10）所有插销、铰链、暗栓，以及灯具暴露在外的紧固件均为不锈钢材质。 11）所有结合部位采用密封垫应为合成橡胶或是硅胶，它应该是耐高温，不老化，并能抗御隧道内腐蚀性气体的材料。 12）电器室与光源室用耐高温、绝缘的隔热板隔开。 13）控制设备装在设备盘上，其机械性能稳定，先进、便于从灯具上取下进行维修，灯具设备底盘应衔接在外壳上，配有安全接地线，并具有抗震功能。 14）灯具所用材料要求环保，无污染。 15）隧道照明设备所用的相同类型的灯具应能互换，灯具的使用寿命应达15年以上。 16）以上未进行规定的灯具其余安全要求，应符合GB 24819的要求。 （9）其余要求： 制造商或供货人设计出相似的灯具，如果达到或超过上述要求，亦可使用，但制造商或供货人应明确指出所建议的灯具和规定要求之间的差异所在。
865.1 | LED灯具 | 150W亮度色温可调 | 套 | 288
865.2 | LED灯具 | 125W亮度色温可调 | 套 | 96
865.3 | LED灯具 | 80W亮度色温可调 | 套 | 456
865.4 | LED灯具 | 65W亮度色温可调 | 套 | 32
865.5 | LED灯具 | 40W亮度色温可调 | 套 | 152
865.6 | LED灯具 | 40W亮度可调 | 套 | 2847
865.7 | LED灯具 | 40W横洞照明、紧急停车带照明灯 | 套 | 276
8610 | 低位照明
8610.1 | 低位照明灯 | 6W低位护栏灯 4000K，包含安装支架、固定螺栓 | 套 | 2240
8610.2 | 低位照明护栏灯电源 | 75W | 套 | 288
878.2 | 隧道用应急LED灯 | 防爆型，100W，带1h蓄电池 | 套 | 25
878.3 | 隧道用LED灯 | 防爆型，100W | 套 | 50
8610.9 | 电源盒 | 防护等级：IP65 | 套 | 288

## 10.射流风机
工程量清单
第880章 隧道通风设施
包号：10
子目编号 | 子目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
884 | 射流风机
884.5.1 | 隧道可逆射流风机 30kW（含配套设施） | 双向可逆型射流风机参数（Φ1120）： 叶轮直径：1120mm； 风量：≥30.5m³/S； 出口风速：≥31m/s； 轴向推力：≥1130N； 防护等级：≥IP65 级； 电机功率： 30kW（AC380±10%，50HZ）； 逆转效率：≥98%； 电机绝缘等级：高于F 级； 高温性能：风机能在250℃高温下连续工作1h； 主要部件性能：≥20 年； 风机重量：≤1000kg； 噪声：风口下45°、10m 处（野外）≤77dB（A）； | 套 | 12
新增 | 隧道可逆射流风机 37kW（含配套设施） | 双向可逆型射流风机（Φ1120）： 叶轮直径：1120 mm； 风量：≥33.5m3/s； 出口风速：≥34 m/s； 轴向推力：≥1198 N； 防护等级：≥IP65 级； 电机功率：37 kW（AC380±10%，50HZ）； 逆转效率：≥98%； 电机绝缘等级：H 级； 高温性能：风机能在250℃高温下连续工作1h； 主要部件性能：≥20 年； 风机重量：≤1000kg； 噪声：风口下45o、10m 处（野外）≤71 dB(A) | 套 | 38

## 11.低压软启动器
工程量清单
第850章 隧道监控设施
包号：11
子目编号 | 子目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
8711.1 | 低压软启动器 | 30W | 套 | 12
8711.1 | 低压软启动器 | 37W | 套 | 38

## 12.隧道环境检测设备
工程量清单
包号：12
子目编号 | 子目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
855.4 | 隧道通风控制系统设备
855.4.1 | CO/VI检测器(含安装架及安装件) | 隧道CO/VI检测器可采用单点式检测装置，安装在隧道边墙上。由发射/接收头和反射头组成，CO测量采用红外吸收原理，发射头发射特定红外线，通过3米测量通道再由反射头反射到接收头，通过测量特定红外波的衰减，测量CO浓度；能见度测量是通过另一分离通道，由发射头发射光波，通过3米测量通道到达接收头，通过测量光波的衰减测量能见度值。 其基本技术指标如下： VI检测范围能见度：0～25×10-3/m； CO检测范围：0～350ppm； VI测量精度：±1×10-4/m； CO浓度测量精度：±1ppm； 模拟信号输出：4～20mA；隔离输出，最大负载500欧； 开关量输出：2个无源继电器触点； 具有可扩展功能，根据以后实际检测需要，可增加对氮氧化物检测功能； 通信接口： RS-232/RS-485； 工作温度： -10℃～+50℃； 相对湿度： ≤95%； 防护等级： IP65； 电气特性： 交流76-220V 50Hz，36VA； 测量距离; 3米； 安装方式： 单侧墙壁安装。 | 套 | 13
855.4.2 | 风速风向检测器(含安装架及安装件) | 测量范围： -30米/秒～＋30米/秒； 测量方向： 正、负双方向测量； 平均时间: 10秒～60分； 精度： ±0.1米/秒； 模拟信号输出： 4～20mA；隔离输出，最大负载500欧； 开关量输出：2个无源继电器触点； 电源 : AC 76-220V 50Hz，3VA； 防护等级： IP65； 工作温度： -10℃～+50℃； 通信接口： RS232/RS485； 安装方式： 单侧墙壁安装。 | 套 | 13
855.4.3 | NO2检测器(含安装架及安装件) | 由一体化光接、发单元组成； 测量范围：0～10×cm3/m3； 精度：±5%； 模拟信号输出：4～20mA；隔离输出，最大负载500欧； 开关量输出：2个无源继电器触点； 电源：AC 76-220V 50Hz，3VA； 防护等级：IP67； 工作温度：-20℃～+60℃； 通信接口：RS-232/RS-485； 安装方式：单侧墙壁安装。 | 套 | 13
856 | 隧道照明控制子系统
856.3 | 隧道照明控制系统主要设备
856.3.1 | 光亮度检测器（洞内、洞外，含立柱、机箱、基础、接地极、避雷针，立柱：热镀锌钢管，镀锌量600g/m2，安装架、安装件及辅件等） | 用于检测隧道内外的光强度，隧道入口外一只，检测隧道外亮度；洞内一只，检测隧道内照度。由系统根据洞外光亮度检测器测定值和设定的阀值比较来控制洞内不同的照明等级。 ①隧道外亮度检测仪： 测量原理：采用硅光二电极管测量； 测量范围：0 ～ 6500cd/m2； 测量角度：-20°～ + 70°； 开关量输出：3组继电器触点； 信号输出：4 ～ 20mA； 负载阻抗：500Ω； 输出信号保护：≥24V； 工作温度：-20℃～+50℃； 工作湿度：0% ～ 100%； 防护等级：IP66； 工作电源：AC22V/50Hz 35W。 ②隧道内亮度检测仪： 测量原理：采用硅光二电极管测量； 测量范围：0 ～ 20000lx； 负载阻抗：500Ω； 输出信号保护：≥24V； 工作温度：-20℃～+50℃； 工作湿度：0% ～ 100%； 信号输出：4 ～ 20mA； 防护等级：IP65； 工作电源：AC22V/50Hz 10W+20W(加热)； 开关量输出：3组1A/250V继电器触点。 | 对 | 8

## 13.紧急电话
工程量清单
包号：13
子目编号 | 子目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
857 | 紧急电话有线广播系统
857.4 | 紧急电话有线广播系统主要设备
857.4.1 | 隧道内紧急电话分机（包括安装附件、功率放大器、光缆终端盒、洞室包边等） | ①分机采用一体化室外防水终端箱设计，融合紧急电话求助、紧急报警、应急广播、光纤接入、数据交换、电源接入于一体的多功能智能化求助终端箱，采用最新的IP对讲通话，组网灵活，先进稳定，满足隧道的安全管理需求； ②分机采用双门设计，双层防水密封设计，专业防水接头，防尘、防噪、防水、防潮；具有更好地环境适应性； ③支持手柄、免提两种通话方式，带有防爆通话手柄，支持摘机即可通话；同时配置有一个通话按键，可一键发起与监控中心的双向通话，自动接听挂断来电；大功率喇叭；定向超强拾音，智能降噪，在线、离线状态指示灯； ④终端配置高清可视摄像头，实现监控中心在通话时可看到现场实时情况；系统同时支持对讲时自动联动终端箱就近的视频监控摄像机图像在隧道紧急电话及广播控制台自动弹出显示，实现快速即讲即看的要求； ⑥支持降级使用，在主控机或操作多媒体控制台离线情况下，仍可保障隧道终端与监控中心或隧管所的基本语音通话功能。 ⑦内置紧急电话、广播定压功放及光纤环网传输三合一模块，一体化设计，具有良好的有防潮、防腐和防尘处理；可自动接收中心的远程喊话、广播与音乐文件播放，也可用话机远程喊话，紧急电话与广播独立工作，相互不影响；功放定电压输出，具有智能音频幅度调整，智能温度自动检测，音频隔离输入，自动待机。 ⑧具有现场广播喊话功能，可利用紧急电话终端通话手柄进行现场广播喊话。 ⑨正前方、来车方向印有醒目紧急对讲大字，并贴有专用高亮紧急对讲标志反光贴膜，更好的提醒司机求助设备位置； ⑩传输：内置统一数据传输模块，支持环形以太网，支持不少于2个百兆光口接入，1个百兆电口，光纤SC接口，支持单纤单模传输。 ⑪支持协议：SIP2.0，TCP/IP，RTP/RTCP，RSTP/STP/HRSR，HTTP，ICMP，ARP/RARP，DNS，DHCP，NTP/SNTP，TFTP； ⑫音频特性： G.711a/u, G.723.1, G.726-32K,G.729AB， G.722， AEC、VAD、CNG、BNE、NR、 PLC、DTMF、(RFC2833)/SIP INFO； ⑬物理特性：采用1.4mm厚的工程冷轧碳钢板，多孔安装底板，方便设备安装固定，高温烤漆，酸洗、硫化防锈处理，耐酸碱腐蚀，不怕酸雨，油气污渍，可选配壁式或立柱式结构。 | 台 | 76
857.4.2 | 隧道洞口紧急电话分机（包括安装附件、功率放大器、光缆终端盒、安装平台基础及接地等） | ①分机采用一体化室外防水终端箱设计，融合紧急电话求助、紧急报警、应急广播、光纤接入、数据交换、电源接入于一体的多功能智能化求助终端箱，采用最新的IP对讲通话，组网灵活，先进稳定，满足隧道的安全管理需求； ②分机采用双门设计，双层防水密封设计，专业防水接头，防尘、防噪、防水、防潮；具有更好地环境适应性； ③支持手柄、免提两种通话方式，带有防爆通话手柄，支持摘机即可通话；同时配置有一个通话按键，可一键发起与监控中心的双向通话，自动接听挂断来电；大功率喇叭；定向超强拾音，智能降噪，在线、离线状态指示灯； ④终端配置高清可视摄像头，实现监控中心在通话时可看到现场实时情况；系统同时支持对讲时自动联动终端箱就近的视频监控摄像机图像在隧道紧急电话及广播控制台自动弹出显示，实现快速即讲即看的要求； ⑥支持降级使用，在主控机或操作多媒体控制台离线情况下，仍可保障隧道终端与监控中心或隧管所的基本语音通话功能。 ⑦内置紧急电话、广播定压功放及光纤环网传输三合一模块，一体化设计，具有良好的有防潮、防腐和防尘处理；可自动接收中心的远程喊话、广播与音乐文件播放，也可用话机远程喊话，紧急电话与广播独立工作，相互不影响；功放定电压输出，具有智能音频幅度调整，智能温度自动检测，音频隔离输入，自动待机。 ⑧具有现场广播喊话功能，可利用紧急电话终端通话手柄进行现场广播喊话。 ⑨正前方、来车方向印有醒目紧急对讲大字，并贴有专用高亮紧急对讲标志反光贴膜，更好的提醒司机求助设备位置； ⑩光纤传输：内置统一数据传输模块，支持环形以太网，支持不少于2个百兆光口接入，1个百兆电口，光纤SC接口，支持单纤单模传输。 ⑪支持协议：SIP2.0，TCP/IP，RTP/RTCP，RSTP/STP/HRSR，HTTP，ICMP，ARP/RARP，DNS，DHCP，NTP/SNTP，TFTP； ⑫音频特性： G.711a/u, G.723.1, G.726-32K,G.729AB， G.722， AEC、VAD、CNG、BNE、NR、 PLC、DTMF、(RFC2833)/SIP INFO； ⑬物理特性：采用1.4mm厚的工程冷轧碳钢板，多孔安装底板，方便设备安装固定，高温烤漆，酸洗、硫化防锈处理，耐酸碱腐蚀，不怕酸雨，油气污渍，可选配壁式或立柱式结构。 | 个 | 16
857.4.3 | 隧道洞口扬声器（含阻抗变换器、扬声器固定架） | 采用号筒式扬声器，其参数如下： 输出功率：隧道内30W，隧道入口50W； 输入阻抗：8Ω； 声级：109dB(1W/1m)； 频率响应：250～14000Hz； 外型尺寸：￠259mm； 防水、防尘、防潮、防腐蚀性能：IP65； 扬声器喇叭筒材质：铝合金。 | 台 | 16
857.4.4 | 隧道内扬声器（含扬声器固定架） | 采用号筒式扬声器，其参数如下： 输出功率：隧道内30W，隧道入口50W； 输入阻抗：8Ω； 声级：109dB(1W/1m)； 频率响应：250～14000Hz； 外型尺寸：￠259mm； 防水、防尘、防潮、防腐蚀性能：IP65； 扬声器喇叭筒材质：铝合金。 | 台 | 280
857.4.5 | 光纤传输主机 | ①光纤通信传输主机， 支持8个以上（10/100自适应） RJ45端口和4个百兆SFP光口，单台设备支持2条紧急电话环网链路接入； ②环网管理：支持STP/RSTP，支持EAPS、ERPS，自愈时间<20ms。 ③标准1U机架设计，且内置散热风扇，整机散热好，工作稳定。 | 台 | 6

## 14.电力监控系统
工程量清单
包号：14
子目编号 | 子目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
872 | 电力监控系统 |  |  |  | 0 | 0
872.1 | 电力监控系统及应用软件 | 电力监控系统配套，数据冗余备用，需开放与监控软件联动接口 | 套 | 1
872.2 | 高压进线微机保护综合测控单元 | 1）额定参数 ——交流电压：100V、57.7V ——交流电流：5A、1A 50Hz ——直流电源：220V、110V，允许偏差+15%，-20% ——直流电压：+5V、±12V 2）功耗交流电流回路： ——额定电流5A时，每相不大于1.0VA ——额定电流1A时，每相不大于0.5VA 3）交流电压回路： 额定电压时，每相不大于0.5VA 4）直流电源回路： 正常工作，每个保护单元不大于25W 5）过载能力 ——交流电流回路：2倍额定电流连续工作 ——10倍额定电流：允许工作10s ——40倍额定电流：允许工作1s ——交流电压回路：1.5倍额定电压 连续工作 ——直流电源回路：80%～110%额定电压 连续工作 6）定值误差 ——电流和电压定值误差：5%整定值 ——时间定值误差：＜±1%整定时间+30ms（延时段），＜40ms±10ms（无延时段） ——df/dt误差: 在1~3 Hz/s范围内<0.2 Hz/S，3~10 Hz/s范围内<0.6 `Hz/S 7）返回系数: ——过量继电器为0.95 ——欠量继电器为1.05 8）允许环境温度 ——正常工作温度： 0℃～40℃ ——极限工作温度： -25℃～60℃ ——运输和贮存温度： -40℃～70℃ 9）电磁兼容性能 ——高频电气干扰 通过IEC255-22-IMH脉冲群干扰试验及GB6162 100kHz脉冲干扰试验。 ——静电放电通过 IEC255-22-2中严酷等级为Ⅲ级的静电放电试验。 ——辐射电磁场干扰 通过GB/T14598-1996规定的严酷等级为Ⅲ级的辐射电磁场干扰试验。 ——快速瞬变干扰 通过IEC255-22-4标准规定的Ⅳ级(4kV±10%)快速瞬变干扰试验。 10）绝缘耐压 满足电力行业标准：DL478 11）机械性能：能够承受严酷等级为I级的震动响应，冲击响应。 12）遥测计量等级 ——电流,电压,频率: 0.2级 ——其他 0.5级 ——遥信分辨率 <0.2S | 台 | 10
872.3 | 高压出线微机保护综合测控单元 | 技术规格要求同上。 | 台 | 14
872.4 | 低压主回路电力监控仪表 | ——可显示部分电力参数 额定数据 ——直流电源： 220V±20% 或 110V±20% ——交流电压： 380/ V，380V，100/ V，100V ——交流电流： 5A或1A ——频率： 50Hz 测量数据：三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、电度，检测数据就地显示；电能质量分析功能；至少5路开关量输入、2路继电器控制输出；通信功能。 | 台 | 13
872.5 | 低压馈线回路电力监控仪表 | ——可显示部分电力参数 额定数据 ——直流电源： 220V±20% 或 110V±20% ——交流电压： 380/ V，380V，100/ V，100V ——交流电流： 5A或1A ——频率： 50Hz 测量数据：三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、电度，检测数据就地显示；至少5路开关量输入、2路继电器控制输出；通信功能。 | 台 | 440
872.6 | 低压无功补偿控制器 | 电容器配套 | 台 | 9
872.7 | 通讯处理机 | （1）电源 交流AC86～250V，或直流DC220V±20%，或DC110V±20% （2）接口参数 ——16个高速串行口， RS485/RS232标准：波特率300～38400bps，支持各种通讯规约和协议。 ——接口采用模块化可插拔结构设计，方便维修更换。个别串口的损坏不影响整机的运行，维修不需要整机更换，只需更换串口模块即可。 ——2个CAN接口：波特率500K～1Mbps。——4个10M/100M以太网RJ45接口。 ——可选光纤插件，实现2个10M/100M光纤以太网接口，支持光纤环网或级联等多种拓扑结构。 ——扩展配置可提供双网功能，并支持路由选择. ——多机热备用功能。通常情况下，一机执行通讯管理功能，其余管理机处于备用状态，当运行的一机发生故障时，备用机自动通入运行。 （3）人机接口 ——液晶显示器 ——小键盘 （4）工作环境及技术参数； ——绝缘电阻符合IEC255－5标准，大于100MΩ／500V ——耐压测试按IEC255－5标准，2.5kV／50Hz 1min ——脉冲群测试按IEC255－5标准，2kV／1.2／50us／0.5J ——抗电强度: 2500AC 60S ——平均无故障工作时间:MTBF>5000h ——可用于恶劣的工业环境（Class 1Div.2/Zone.2） ——环境温度 正常工作温度： －20℃～＋70℃ 贮存及运输温度： －30℃～＋80℃ ——湿度要求 相对湿度小于95％，无凝露。 （5）安装 标准19英寸工业机箱，2U，可灵活组屏。 （6）实用的工具以及远程维护： ——通信端口参数现场设置功能。可调节12个通讯端口的波特率、校验方式、流控制方式，支持硬件流控制和软件流控制。 ——集成协议库，内嵌上百种通讯协议。可在面板上直接设定各个通讯端口与所接数字化装置正确通信的协议。 ——通道诊断功能.产生伪随机码,测试数据流的时延和误码。 ——用程序本地下载和远程在线升级功能。——支持软件仿真调试规约 （7）强大的实时通讯功能： ——通过CAN网口与保护测控单元通讯速率1250KBS，通讯距离2KM左右，可接入110个单元节点。 ——通过485备网与保护测控单元连接，波特率可按用户需要设置为300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400，通讯距离1km，可接入128个单元节点。 ——每路RS232口的通讯速率均可进行调节。波特率可按用户需要设置为300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400。 ——集成实时数据库，保证数据的实时性和有效性。 （8）质量保证 ——应通过电力工业电力系统自动化设备质量检验测试中心委托型式试验； ——应通过国家电网公司自动化设备电磁兼容实验室检验。 | 台 | 10