## 8.电缆防盗监控主机
工程量清单
第870章 隧道供电设施
包号：8
子目编号 | 子目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
877 | 电缆防盗报警系统
877.1 | 电缆防盗报警主机（含报警扬声器） | 监测范围：整个路段 响应速度：任一电缆截断后最迟30s输出报警信息 存储容量：可存储连续10年以上电缆异常信息 报警方式：90分贝高亮声光警笛 工作温度：0—45摄氏度 工作湿度：10%-85% 电源功率：<40W | 套 | 1
877.2 | 电缆防盗监控主机 | 监测一个变电所（箱变）范围内的所有电缆运行状态，任一电缆异常时30s内输出报警，安装于隧道变电所（或箱变），含安装辅材 | 台 | 7
877.3 | 电缆防盗终端模块 | 与监控主机配合，监测一根电缆的运行状态，含安装辅材 | 个 | 385

## 12.隧道环境检测设备
工程量清单
包号：12
子目编号 | 子目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
855.4 | 隧道通风控制系统设备
855.4.1 | CO/VI检测器(含安装架及安装件) | 隧道CO/VI检测器可采用单点式检测装置，安装在隧道边墙上。由发射/接收头和反射头组成，CO测量采用红外吸收原理，发射头发射特定红外线，通过3米测量通道再由反射头反射到接收头，通过测量特定红外波的衰减，测量CO浓度；能见度测量是通过另一分离通道，由发射头发射光波，通过3米测量通道到达接收头，通过测量光波的衰减测量能见度值。 其基本技术指标如下： VI检测范围能见度：0～25×10-3/m； CO检测范围：0～350ppm； VI测量精度：±1×10-4/m； CO浓度测量精度：±1ppm； 模拟信号输出：4～20mA；隔离输出，最大负载500欧； 开关量输出：2个无源继电器触点； 具有可扩展功能，根据以后实际检测需要，可增加对氮氧化物检测功能； 通信接口： RS-232/RS-485； 工作温度： -10℃～+50℃； 相对湿度： ≤95%； 防护等级： IP65； 电气特性： 交流76-220V 50Hz，36VA； 测量距离; 3米； 安装方式： 单侧墙壁安装。 | 套 | 13
855.4.2 | 风速风向检测器(含安装架及安装件) | 测量范围： -30米/秒～＋30米/秒； 测量方向： 正、负双方向测量； 平均时间: 10秒～60分； 精度： ±0.1米/秒； 模拟信号输出： 4～20mA；隔离输出，最大负载500欧； 开关量输出：2个无源继电器触点； 电源 : AC 76-220V 50Hz，3VA； 防护等级： IP65； 工作温度： -10℃～+50℃； 通信接口： RS232/RS485； 安装方式： 单侧墙壁安装。 | 套 | 13
855.4.3 | NO2检测器(含安装架及安装件) | 由一体化光接、发单元组成； 测量范围：0～10×cm3/m3； 精度：±5%； 模拟信号输出：4～20mA；隔离输出，最大负载500欧； 开关量输出：2个无源继电器触点； 电源：AC 76-220V 50Hz，3VA； 防护等级：IP67； 工作温度：-20℃～+60℃； 通信接口：RS-232/RS-485； 安装方式：单侧墙壁安装。 | 套 | 13
856 | 隧道照明控制子系统
856.3 | 隧道照明控制系统主要设备
856.3.1 | 光亮度检测器（洞内、洞外，含立柱、机箱、基础、接地极、避雷针，立柱：热镀锌钢管，镀锌量600g/m2，安装架、安装件及辅件等） | 用于检测隧道内外的光强度，隧道入口外一只，检测隧道外亮度；洞内一只，检测隧道内照度。由系统根据洞外光亮度检测器测定值和设定的阀值比较来控制洞内不同的照明等级。 ①隧道外亮度检测仪： 测量原理：采用硅光二电极管测量； 测量范围：0 ～ 6500cd/m2； 测量角度：-20°～ + 70°； 开关量输出：3组继电器触点； 信号输出：4 ～ 20mA； 负载阻抗：500Ω； 输出信号保护：≥24V； 工作温度：-20℃～+50℃； 工作湿度：0% ～ 100%； 防护等级：IP66； 工作电源：AC22V/50Hz 35W。 ②隧道内亮度检测仪： 测量原理：采用硅光二电极管测量； 测量范围：0 ～ 20000lx； 负载阻抗：500Ω； 输出信号保护：≥24V； 工作温度：-20℃～+50℃； 工作湿度：0% ～ 100%； 信号输出：4 ～ 20mA； 防护等级：IP65； 工作电源：AC22V/50Hz 10W+20W(加热)； 开关量输出：3组1A/250V继电器触点。 | 对 | 8
新增 | 色温检测器 | 照度测量范围：0～10000lux；色温测量范围：1500～25000K；照度精度：±1％FS；色温精度：±5％FS；工作温度：-40～75℃；工作湿度：0～100%RH；防护等级：IP67；与隧道监控洞外亮度检测器共杆设置。 | 台 | 6