附件1

视频监控存储系统项目采购需求

一、采购需求基本情况

医院现需更换后端原有服务器、硬盘录像机及解码上墙设备，建设新的综合安防管理平台，提升原有系统平台服务处理能力，满足后期发展扩容需要。该项目预算金额98万元。

二、货款及运杂费结算方式

中标方中标价即为合同价，合同价包含货款、利润、税金、售后服务费及相应的不可预测风险等一切费用。本项目不付预付款，待验收合格后一次性支付合同价的95%，剩余5%作为质量保证金，待质保期满后一次性无息退还。

三、采购方式及分包

公开招标，不分包。

四、交货期限及交货地点

1.交货期限：自合同签订之日起20日内完成供货、安装及调试。

2.交货地点：甘肃兰州。

五、售后服务

(一)质量保证期：

1.自项目验收合格之日起3年。

2.质保期内中标人须无偿提供人员和技术支持。

3.中标人对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。

4.质保期满后，采购人有权自由选择维修单位，如委托给中标人，中标人不得借故推诿，且维修费及易损易耗件更换须优于市场价格。

5.质保期满后，各系统软件升级费由甲乙双方协商确定。

(二)故障修复时限

中标人提供全天候7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务。接到故障报修后，10分钟内响应，60分钟到达现场排除故障。驻场维修人员不能排除故障时，中标人应负责通知生产厂家在48小时内派专业技术人员到现场解决故障，其费用由中标人自行承担。

(三)维保服务内容及要求

1.中标人须负责所投产品的售后服务，服务期自验收合格之日起计算。在服务期内须对所涉及的全部产品出现的故障进行维护，保障系统设备处于完好运行状态。

2.中标人每季度对各个系统、服务器、终端设备进行一次定期现场巡检，对院方应用系统的软硬件环境进行检查，发现系统稳定运行的隐患因素并及时排除，并提供巡检报告。

3.中标人与厂家进行技术沟通，做好平台软件的更新、升级、个性化开发等工作。

4.维修维保时应当使用原厂正品配件材料，不得使用假冒伪劣配件，并按规定留存配件来源凭证。

5.故障处理：中标人需配合采购方解决系统运行过程中由于网络、服务器、计算机、操作系统等原因所产生的软件无法正常运行的情况，保障续任正常运行。

6.现场技术支持：包括但不限于BUG修正，摄像头变更，运行环境（操作系统、数据库）变更，网络环境、服务器变动或机房搬迁引起移机的支持服务。

7.网络布线：系统如涉及到未布设网线位置使用，需要布线时全部费用由投标方承担。

8.中标人必须无条件按采购方要求，提供技术支持配合第三方协调进行无缝对接。

(四)投标人应在投标文件制定详细的培训计划，培训需根据招标人需要合理安排，以满足系统正常使用、运行、维护，培训费用包含在本次投标总报价中；培训内容主要包括监控平台及存储设备的故障排查、安装调试、维护等相关系统使用；培训由信息科工程师负责，培训人员包括医院信息科工程师、第三方运维工程师和监控室负责人，培训完成后，保证参与培训人员具备独立操作使用能力及日常故障排查及运营维护等能力。

(五)提供的产品要采用国家或行业规定的标准进行包装，每件包装箱内附一份详细装箱清单和质量检验合格证，提供产品合格证书、出厂检测报告、中文操作使用说明书及维修手册，以及其他的详细技术资料、标配随装工具和备件、维修线路图等（如有或视情提供）。

六、其他要求

1.因施工引发的人员安全事故或对弱电井、顶棚、墙面等成品设备造成损坏的由中标人承担全部责任，与招标单位无关。

2.本项目包含旧设备拆除、搬运、施工、处理、新设备运输、装卸、保管、安装、调试检验、培训等一切费用，采购方不再另行支付其他费用。

3.要求所有服务器安装正版操作系统及原厂服务器管理套件，禁止使用centos和红帽及其派生版本。

4.支持大规模终端远程访问控制，保证系统的安全性和稳定性。

5.涉及到系统升级或切换的系统，供应商要提供完善的数据迁移方案。

6.要求供应商将原有三联屏前端电脑接入视频综合平台，确保多媒体能够上墙全屏显示，且支持不同屏内容一键切换。

7.本项目中包含的50台摄像机此次不安装，供应商后期根据院方需求安装，施工费、调试费和材料费等一切费用包含在本项目中。

8.合同签订前，中标供应商须提供硬件设备原厂授权及售后服务承诺。

七、供应商资格要求

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

(二)国有企业；事业单位；军队单位；成立三年以上的非外资控股企业（外资控股企业，是指中国境外的股东出资额或者持有股份占公司股本百分之五十以上的企业）。

(三)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业的生产场经营地址或者注册登记地址为同一地址的，非国有销售型企业的股东和管理人员（法定代表人、董事、监事）之间存在近亲属、相互占股等关联的，也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。

(四)未被列入政府采购失信名单、军队供应商暂停名单，未在军队采购失信名单禁入处罚期内，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人。

(五)本项目不接受联合体投标。

技术参数

| 序号 | 类别 | 商品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储 | 48盘位磁盘阵列（万兆） | 1、服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存； 2、电源模块化冗余设计，支持热插拔1+1AC220V 或 1+1 直流电源供电； 3、≥1个千兆管理电口，≥2个千兆数据电口，≥2个万兆数据光口； ★4、配置≥48盘位，配置企业级硬盘，单台总存储容量≥420T； 5、支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘的总容量； 6、支持硬盘损坏时所属RAID存储数据不丢失，应能正常读写；（提供权威机构出具的检测报告） 7、具有包括RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、超级RAID、JBOD、RAID5EE的RAID功能设置选项。具有同步优先、业务优先、I/O均衡及自适应四种RAID同步方式设置选项。支持全局热备和局部热备。支持RAID即建即用。可通过浏览器在线扩展客户端逻辑卷的存储空间。支持逻辑卷的动态在线扩展。可通过mini SAS接口进行级联； 8、支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储；网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传； ▲9、应能接入并存储≥3072Mbps视频图像，同时转发≥3072Mbps的视频图像；同时回放≥600Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行≥6600Mbps视频码流转发； 10、可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；RAID模式下，当RAID内某一块硬盘发生故障，更换该硬盘或热备盘替换时，可自动进行RAID重构；当RAID处于降级或重构状态下，不影响数据写入；可将损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构；当RAID出现故障失效时，RAID中的录像可进行回放； 11、支持不低于800Mbps图片转发；支持不低于800Mbps图片并发输入，同时不低于800Mbps图片并发输出； 12、支持通过IE、火狐、Google、360等浏览器对设备进行操作； 13、具有磁盘指示灯、告警指示灯、网络指示灯、电源指示灯、磁盘上电指示灯及磁盘读写指示灯; 14、当开启智能录像时，设备可根据前端接入路数、存储周期、码率等参数，自动选择N+M冗余级别较高的数据保护方式； 15、可在操作界面查看数据重构状态，设备的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失； 16、支持HLS协议，客户端可以进行全帧索引回放，并支持客户端下载视频文件。 ▲17、支持实时监测硬盘的健康状态，可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态”。 | 台 | 5 |  |
| 2 | 服务器 | 平台服务器 | 1、CPU：≥2颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz； 2、内存：≥16GB*8，≥16根内存插槽； 3、硬盘：≥4TB； 4、网口≥2个千兆电口； 5、接口≥1个RJ45管理接口，≥2个USB 3.0接口。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 流媒体服务器 | 1、CPU：≥1颗intel至强系列处理器，核数≥8核，主频≥1.9GHz； 2、内存：≥16GB*8，≥16根内存插槽； 3、硬盘：≥4TB； 4、网口≥2个千兆电口； 5、接口≥1个RJ45管理接口，≥2个USB 3.0接口。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 视频综合平台（解码上墙） | 视频综合平台 | 1、标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统；插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展； ▲2、视频输入板卡具备视频和音频同时接入≥8个HDMI接口，视频输出板具备≥30个HDMI接口； 3、具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能； ▲4、支持单屏及拼接屏的1、4、6、8、9、12、16、25、32、36、64等分割显示； 5、支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能； 6、支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏； 7、支持视音频同步输出，支持多组轮巡同步切换； 8、设备应支持根据温度阈值自动调节风扇转速； 9、支持云台控制，包括8个方向转动、自动转动、光圈、变倍、变焦、线扫、转动速度、预置点、轨迹、巡航、图像选取定位； 10、支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频；（提供权威机构出具的检测报告） ▲11、支持≥108路视频（1920×1080、30fps）同时接收和转发； 12、具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms； 13、信号切换时间应＜20ms。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 软件平台 | 综合安防管理平台 | 1、提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务； 2、支持以地图可视化模式为各类设备资源提供可视化展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示； 3、提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，保障报警事件通知的及时性，包括多种联动方式：视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、IO联动、抓图联动等； 4、提供视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过GB28181协议、ONVIF协议，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力； 5、提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制； 6、对接入平台的视频设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备； 7、提供视频图像诊断和监测服务，支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断及监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看； 8、本次包含≥1500路前端摄像机的接入、运维授权； | 套 | 1 | 本次配置1500路授权 |
| 5 | 管理终端 | 台式机 | 1、处理器：intel i7 2、内存容量：16GB 3、硬盘容量：1TB HDD，转速 7200rpm 4、显卡型号:GT730 5、显卡类型：独立显卡 6、显存容量：≥2GB 7、显示器屏幕尺寸：23英寸，分辨率1920*1080 8、视频接口：VGA\HDMI接口 | 套 | 1 |  |
| 6 | 前端 | 高清红外摄像机 | 1、400万 1/3" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机，最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR，宽动态: 120 dB，调节角度: 水平：0°~ 355°，垂直：0°~75°； 2、焦距&视场角: ≥3.6 mm，水平视场角：≥80°，垂直视场角：≥42°，对角线视场角：95°（2.8 mm，6 mm，8 mm可选）； 3、红外补光距离不小于30米； 4、分辨率:≥2560x1440； 5、需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@25fps，第三码流最大2560x1440 @ 25fps，子码流704x576@25fps。在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL； 6、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 7、信噪比不小于55dB； 8、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 9、设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%； 10、不低于IP67防尘防水等级； 11、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2； 12、设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压； 13、网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 14、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 15、音频: ≥1路输入，≥1路输出, 1个内置麦克风； 16、需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 17、启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）； 18、电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.15 A，最大功耗：6.5 W。 | 台 | 50 |  |

注：硬件设备均为国产一线主流品牌