30、水处理系统 1套

- 1、实用性广：可适应各类实验室的废水处理；

- ★2、专利技术：采用多项先进的专利技术对综合废水进行多程处理净化，完全达到排放标准；提供原水预处理实用新型专利证书及深度处理纯化实用新型专利证书

- 3、自动化程度高：中央集中控制，人机界面友好，操作简单，全自动运行，无须专人值守；

- 4、自动保护功能：漏水或漏电自动保护功能、高低压自动保护功能、无废水保护功能、各处理单元液位保护功能、电气设备超负荷保护功能、电气线路过载保护功能；

- ★5、定时自动清洗功能：系统定时对需要清洗的部件进行自动清洗，部件使用寿命更长，亦可手动点击需清洗部位，实现手自一体化；

- 6、运行成本低：系统功率小，耗能低；运行稳定，故障少，维护成本低；耗材使用寿命长，耗材成本低；按比例自动投药，药品耗量少；无须专人值守，免专人管理费用等；

- 7、环境友好：系统选用复式静音电机和防腐泵，噪音低；全程采用密闭式处理，无异味，无泄漏，不会产生废渣、废水、废气等二次对环境的污染；

- 8、智能集成化：通过“一站式”一体化设计，占地面积小，处理速度快、安装移动方便、真正做到工程设备化，外形美观，不需要挖多个处理池；

- ★9、PLC可编程序智能控制系统及人机界面操作系统：ZYSYFS系统控制采用西门子可编程控制器(PLC)完成电气和仪表部分的自动控制与监控，10英寸台达LCD液晶触摸屏中文显示可实现人机交互模式、开机时设备电控系统自动检测，全自动处理废水、针对不同废水的成分和浓度，控制系统自动进行计算然后按比例进行自动投放药品，更加科学化和合理化，详细功能如下：

- ★（1）设备的各项操作都能通过自动监控和手动切换操作来实现，如设备的启停、冲洗、排污等功能；

- ★（2）显示各单元运行状态，如水箱水位、水质不合格时自动报警及回流处理并跟踪记录、水泵运行状况、仪器仪表运行状况等；

- （3）设有停水、停电、过载等非正常状态自动保护、故障自动报警及处理功能；

- （4）系统可自动提示用户主机相关部件更换以及其它系统内部自检信息；

- ★（5）控制系统同一界面动态显示所有监控参数，泵、阀、仪器仪表等工作状态一目了然；在手动模式下可以在对单个泵、阀进行控制，无论采用自动控制还是手动控制，均能实现系统相关运行环节的联锁控制，并互不干涉；

- 10、定时开关机功能：设备可以根据客户的情况设定早上自动开机时间和晚上自动关机时间，时间设定后，设备每天早上自动定时开机，晚上自动定时关机，免去操作人员每天早上和晚上去设备处理间开机和关机；

- ★11、成套设备主要参数：设备主机标准尺寸（长×宽×高）≥1160mm×700mm×1800mm ，一体式反应箱尺寸（长×宽×高）≥970×700×1800mm，收集池尺寸：直径750*高1150mm；系统总功率:2 KW左右；电压：220V/380V（可选）；设备环境温度: 0-60℃ ；占地面积≤15平米。可根据用户施工现场量身定制生产，满足不同用户仅有的现场施工要求。

- ★12、此综合型实验室废水处理系统由废水收集池、气浮搅拌池、氧化还原池、酸碱调节系统、废水预处理系统、自动加药系统、沉降分离系统、固液分离单元、污泥干化单元、重金属捕捉系统、有机生物活性处理系统、过滤吸附单元、新型催化活性微电解处理系统、光催化氧化还原专利技术系统、新型MBR膜处理系统、复合式消毒处理等技术工艺组成，形成一个完整的综合实验室废水处理系统，并动态显示此工艺流程实现人机交互互动模式。

- 远程监控及操作功能(选配)：客户只需要在办公室或中控室，通过微机或中控机里安装的远程控制软件对废水处理间里的废水处理系统进行远程监控、运行操作和远程管理，时时了解设备的运行情况和运行状态。它是正规合法的软件，不会被杀毒软件当作病毒查杀，不会影响系统的稳定性，完全免费的远程控制软件。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。